## min
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 3
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 14:15
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 381 | Pmax@STC [W] | 442 | Ok* (0.5%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 2
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 14:14
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 381 | Pmax@STC [W] | 441 | Ok* (0.3%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 1
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 13:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 315 | Pmax@STC [W] | 458 | Not Ok* (4.0%)

## mid
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 3
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 14:15
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 901 | Marcador 1 | ATAMO I
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 38.6 | Marcador 3 | ----
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.6 | Voc@STC [V] | 47.7
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 37.2 | Vmpp@STC [V] | 39.2
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 10.25 | Impp@STC [A] | 11.29
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 10.70 | Isc@STC [A] | 11.79
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 381 | Pmax@STC [W] | 442 | Ok* (0.5%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 2
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 14:14
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 899 | Marcador 1 | ATAMO I
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 37.4 | Marcador 3 | ----
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.7 | Voc@STC [V] | 47.6
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 38.1 | Vmpp@STC [V] | 38.7
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 10.00 | Impp@STC [A] | 11.42
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 10.70 | Isc@STC [A] | 11.83
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 381 | Pmax@STC [W] | 441 | Ok* (0.3%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 1
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 13:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 725 | Marcador 1 | ATAMO I
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 41.2 | Marcador 3 | ----
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 46.2 | Voc@STC [V] | 49.0
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 38.3 | Vmpp@STC [V] | 40.7
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 8.23 | Impp@STC [A] | 11.26
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 8.67 | Isc@STC [A] | 11.86
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 315 | Pmax@STC [W] | 458 | Not Ok* (4.0%)

## full
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 3
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 14:15
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 901 | Marcador 1 | ATAMO I
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 38.6 | Marcador 3 | ----
Alfa [%/°C] | 0.050 | Modo de medida de la irradiancia | Modo de grabación
Beta [%/°C] | -0.280 | Modo de medición de temperatura | Modo en tiempo real
Rs [Ω] | 0.31 | Temperatura de celda de referencia [°C] | 35.8
FF@Nominal | 0.79 | FF@OPC | 0.78 | FF@STC | 0.79
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.6 | Voc@STC [V] | 47.7
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 37.2 | Vmpp@STC [V] | 39.2
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 10.25 | Impp@STC [A] | 11.29
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 10.70 | Isc@STC [A] | 11.79
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 381 | Pmax@STC [W] | 442 | Ok* (0.5%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 2
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 14:14
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 899 | Marcador 1 | ATAMO I
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 37.4 | Marcador 3 | ----
Alfa [%/°C] | 0.050 | Modo de medida de la irradiancia | Modo de grabación
Beta [%/°C] | -0.280 | Modo de medición de temperatura | Modo en tiempo real
Rs [Ω] | 0.31 | Temperatura de celda de referencia [°C] | 35.8
FF@Nominal | 0.79 | FF@OPC | 0.78 | FF@STC | 0.78
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.7 | Voc@STC [V] | 47.6
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 38.1 | Vmpp@STC [V] | 38.7
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 10.00 | Impp@STC [A] | 11.42
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 10.70 | Isc@STC [A] | 11.83
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 381 | Pmax@STC [W] | 441 | Ok* (0.3%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 1
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 17-10-2025 13:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 725 | Marcador 1 | ATAMO I
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 41.2 | Marcador 3 | ----
Alfa [%/°C] | 0.050 | Modo de medida de la irradiancia | Modo de grabación
Beta [%/°C] | -0.280 | Modo de medición de temperatura | Modo en tiempo real
Rs [Ω] | 0.31 | Temperatura de celda de referencia [°C] | 36.4
FF@Nominal | 0.79 | FF@OPC | 0.79 | FF@STC | 0.79
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 46.2 | Voc@STC [V] | 49.0
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 38.3 | Vmpp@STC [V] | 40.7
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 8.23 | Impp@STC [A] | 11.26
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 8.67 | Isc@STC [A] | 11.86
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 315 | Pmax@STC [W] | 458 | Not Ok* (4.0%)

## samples
VOpc | 0.45659 | 15.8813 | 16.0426 | 16.4487 | 16.5962 | 16.8211 | 17.0567 | 17.2417 | 17.4873 | 17.8296 | 17.9809 | 18.1989 | 18.4238 | 18.5818 | 18.9 | 19.1907 | 19.3258 | 19.5554 | 19.778 | 19.9342 | 20.2785 | 20.5027 | 20.6779 | 20.915 | 21.1411 | 21.3033 | 21.6279 | 21.8385 | 22.0289 | 22.2517 | 22.4697 | 22.6352 | 22.9981 | 23.1748 | 23.38 | 23.5997 | 23.8082 | 23.9708 | 24.2367 | 24.5058 | 24.7168 | 24.9432 | 25.1382 | 25.4347 | 25.7086 | 25.8406 | 26.0653 | 26.3069 | 26.448 | 26.6915 | 27.0074 | 27.1942 | 27.4096 | 27.633 | 27.7985 | 28.2195 | 28.3685 | 28.5166 | 28.9512 | 29.4879 | 29.8677 | 30.3011 | 30.826 | 31.4135 | 31.7811 | 32.3188 | 32.7479 | 33.4053 | 33.8524 | 34.2434 | 34.6331 | 34.7635 | 34.9609 | 35.1721 | 35.3707 | 35.5161 | 35.953 | 36.0619 | 36.2423 | 36.4584 | 36.6421 | 36.8079 | 37.1583 | 37.2644 | 37.4382 | 37.6285 | 37.7947 | 37.9556 | 38.2448 | 38.3594 | 38.5279 | 38.6963 | 39.0326 | 39.2449 | 39.3448 | 39.507 | 39.6706 | 39.8794 | 40.0929 | 40.2416 | 40.5048 | 40.9024 | 40.9185 | 41.1347 | 41.3186 | 41.4612 | 41.7018 | 42.0255 | 42.167 | 42.2635 | 42.4736 | 42.7455 | 43.1044 | 43.0757 | 43.4174 | 43.5118 | 43.724 | 43.8999 | 44.1159 | 44.2936 | 44.4756 | 44.7084 | 44.9047 | 45.1341 | 45.3128 | 45.3956 | 45.6076 | 45.6418
IOpc | 10.7005 | 10.699 | 10.6977 | 10.6963 | 10.6949 | 10.6936 | 10.692 | 10.6899 | 10.6881 | 10.6862 | 10.6837 | 10.6812 | 10.678 | 10.6751 | 10.6722 | 10.669 | 10.6645 | 10.6585 | 10.6528 | 10.6477 | 10.6438 | 10.6404 | 10.6378 | 10.635 | 10.6328 | 10.6307 | 10.6283 | 10.6262 | 10.624 | 10.6218 | 10.6197 | 10.6172 | 10.6155 | 10.614 | 10.6124 | 10.6106 | 10.608 | 10.6039 | 10.5996 | 10.5956 | 10.5921 | 10.589 | 10.5858 | 10.5825 | 10.5802 | 10.5774 | 10.5751 | 10.573 | 10.5706 | 10.5683 | 10.5663 | 10.5646 | 10.5627 | 10.5614 | 10.5592 | 10.5568 | 10.5544 | 10.5529 | 10.5501 | 10.5473 | 10.5448 | 10.5422 | 10.5399 | 10.5358 | 10.5322 | 10.5251 | 10.5199 | 10.5146 | 10.5111 | 10.5077 | 10.5058 | 10.5026 | 10.498 | 10.4932 | 10.4884 | 10.483 | 10.4727 | 10.4476 | 10.4156 | 10.383 | 10.3455 | 10.2985 | 10.245 | 10.1899 | 10.1315 | 10.0698 | 10.0048 | 9.9359 | 9.8635 | 9.7877 | 9.7085 | 9.626 | 9.4514 | 9.3591 | 9.2645 | 9.1669 | 9.0665 | 8.858 | 8.75 | 8.6405 | 8.4172 | 8.1859 | 8.0688 | 7.833 | 7.5945 | 7.4744 | 7.2326 | 6.8691 | 6.7492 | 6.5115 | 6.1598 | 5.821 | 5.4964 | 5.3903 | 4.8723 | 4.5954 | 4.3417 | 3.8718 | 3.5579 | 3.2109 | 2.7436 | 2.4159 | 2.037 | 1.5779 | 0.99214 | 0.74081 | 0.40678 | 0.015857
POpc | 4.8857 | 169.9149 | 171.6193 | 175.9395 | 177.4951 | 179.8781 | 182.3707 | 184.3127 | 186.9062 | 190.5295 | 192.1036 | 194.3852 | 196.7294 | 198.3623 | 201.7049 | 204.7447 | 206.101 | 208.4318 | 210.6908 | 212.2539 | 215.8405 | 218.1577 | 219.9674 | 222.4305 | 224.7884 | 226.4686 | 229.8675 | 232.0607 | 234.0348 | 236.3527 | 238.6224 | 240.3225 | 244.1354 | 245.977 | 248.1173 | 250.4073 | 252.5563 | 254.1838 | 256.9003 | 259.653 | 261.8017 | 264.1249 | 266.1063 | 269.1629 | 272.0018 | 273.3276 | 275.6434 | 278.1435 | 279.5711 | 282.0851 | 285.3693 | 287.2959 | 289.521 | 291.8429 | 293.5308 | 297.9089 | 299.4132 | 300.9317 | 305.4384 | 311.0193 | 314.9495 | 319.4417 | 324.9038 | 330.9656 | 334.7243 | 340.1571 | 344.5044 | 351.2437 | 355.8261 | 359.8198 | 363.8463 | 365.1076 | 367.0212 | 369.067 | 370.9807 | 372.3163 | 376.524 | 376.761 | 377.4863 | 378.5485 | 379.0814 | 379.0662 | 380.6869 | 379.7209 | 379.3045 | 378.9127 | 378.1271 | 377.1239 | 377.2255 | 375.4514 | 374.0471 | 372.4892 | 368.9121 | 367.2988 | 364.5084 | 362.1562 | 359.6727 | 353.2537 | 350.814 | 347.7084 | 340.9387 | 334.8242 | 330.1613 | 322.2059 | 313.7927 | 309.8971 | 301.6108 | 288.6784 | 284.5941 | 275.199 | 261.6266 | 248.8221 | 236.9201 | 232.1914 | 211.5443 | 199.954 | 189.8377 | 169.9738 | 156.9616 | 142.2233 | 122.0233 | 108.0106 | 91.4708 | 71.2166 | 44.9566 | 33.6293 | 18.5523 | 0.72373
VOpc | 0.45749 | 14.9325 | 15.0736 | 15.3245 | 15.4927 | 15.5871 | 15.7222 | 15.875 | 15.8955 | 16.0898 | 16.2571 | 16.3444 | 16.4576 | 16.5669 | 16.6271 | 16.8513 | 16.9347 | 17.0389 | 17.1424 | 17.2435 | 17.3197 | 17.6054 | 17.6159 | 17.7165 | 17.8222 | 17.9103 | 17.9984 | 18.2469 | 18.2912 | 18.3969 | 18.521 | 18.5758 | 18.6594 | 18.8895 | 18.96 | 19.0792 | 19.1812 | 19.2209 | 19.3655 | 19.6359 | 20.1084 | 20.5004 | 21.1087 | 21.6528 | 22.0177 | 22.5092 | 23.0128 | 23.544 | 23.9793 | 24.5565 | 25.005 | 25.551 | 26.0406 | 26.4039 | 26.9817 | 27.4586 | 27.9458 | 28.4055 | 28.8881 | 29.4473 | 29.8298 | 30.5219 | 30.8986 | 31.3287 | 31.7939 | 32.3169 | 32.7632 | 33.3089 | 33.8683 | 34.3555 | 34.4248 | 34.6352 | 34.9087 | 35.1789 | 35.2954 | 35.5383 | 35.7317 | 35.8461 | 36.1941 | 36.283 | 36.5542 | 36.8366 | 36.8832 | 37.0727 | 37.3306 | 37.4628 | 37.6559 | 38.0783 | 38.1269 | 38.395 | 38.5376 | 38.7376 | 38.9342 | 39.1661 | 39.4576 | 39.5196 | 39.814 | 39.9417 | 40.1496 | 40.422 | 40.5106 | 40.7719 | 41.0363 | 41.155 | 41.4904 | 41.5847 | 41.8127 | 42.1482 | 42.1408 | 42.3338 | 42.6013 | 42.8558 | 43.0533 | 43.2749 | 43.4141 | 43.5728 | 43.8606 | 44.0459 | 44.2437 | 44.3852 | 44.6241 | 44.8087 | 44.9742 | 45.2121 | 45.4541 | 45.5657 | 45.7109 | 45.6917
IOpc | 10.6997 | 10.6992 | 10.6988 | 10.6987 | 10.6981 | 10.6979 | 10.6978 | 10.6984 | 10.6985 | 10.6979 | 10.6979 | 10.6975 | 10.6969 | 10.6964 | 10.6958 | 10.6947 | 10.6942 | 10.6931 | 10.6924 | 10.6916 | 10.6913 | 10.6899 | 10.6895 | 10.6887 | 10.6874 | 10.6868 | 10.686 | 10.6853 | 10.6839 | 10.6823 | 10.6805 | 10.6782 | 10.6746 | 10.6712 | 10.668 | 10.6653 | 10.6626 | 10.6604 | 10.6582 | 10.6536 | 10.6472 | 10.6415 | 10.6377 | 10.6333 | 10.6309 | 10.6262 | 10.6199 | 10.5892 | 10.5791 | 10.5741 | 10.5699 | 10.5639 | 10.5597 | 10.5561 | 10.5517 | 10.549 | 10.5466 | 10.5436 | 10.5402 | 10.5376 | 10.536 | 10.5326 | 10.5295 | 10.5228 | 10.5161 | 10.5096 | 10.5069 | 10.5033 | 10.5 | 10.4976 | 10.4964 | 10.4936 | 10.491 | 10.4871 | 10.4858 | 10.4821 | 10.4731 | 10.4635 | 10.4281 | 10.4152 | 10.3683 | 10.3267 | 10.3039 | 10.2566 | 10.1785 | 10.151 | 10.0922 | 9.9977 | 9.9306 | 9.8215 | 9.784 | 9.6649 | 9.5814 | 9.4492 | 9.3106 | 9.2627 | 9.0121 | 8.9594 | 8.7995 | 8.6902 | 8.5214 | 8.343 | 8.0407 | 7.9798 | 7.6714 | 7.4828 | 7.2956 | 6.93 | 6.8093 | 6.5712 | 6.278 | 5.9339 | 5.6009 | 5.2764 | 4.9155 | 4.6721 | 4.1437 | 3.8974 | 3.4375 | 3.2474 | 2.7078 | 2.2871 | 1.9402 | 1.3871 | 0.89209 | 0.68469 | 0.34819 | 0.018058
POpc | 4.895 | 159.7664 | 161.2689 | 163.9516 | 165.7421 | 166.7493 | 168.1933 | 169.837 | 170.0573 | 172.1276 | 173.917 | 174.8437 | 176.0459 | 177.2067 | 177.8402 | 180.2203 | 181.1033 | 182.199 | 183.2941 | 184.3602 | 185.1696 | 188.1995 | 188.3045 | 189.3668 | 190.4738 | 191.4032 | 192.3307 | 194.973 | 195.4221 | 196.5209 | 197.813 | 198.3549 | 199.1815 | 201.5745 | 202.2644 | 203.4865 | 204.5224 | 204.9018 | 206.4012 | 209.1931 | 214.0982 | 218.1553 | 224.5479 | 230.241 | 234.0688 | 239.186 | 244.3942 | 249.312 | 253.6788 | 259.6637 | 264.2993 | 269.9178 | 274.98 | 278.7226 | 284.702 | 289.6596 | 294.7329 | 299.4955 | 304.4867 | 310.3026 | 314.2874 | 321.4742 | 325.348 | 329.6664 | 334.3466 | 339.6382 | 344.2399 | 349.8519 | 355.6161 | 360.6497 | 361.337 | 363.4489 | 366.2271 | 368.9233 | 370.1013 | 372.5169 | 374.2217 | 375.0749 | 377.4375 | 377.8934 | 379.0048 | 380.3995 | 380.0414 | 380.24 | 379.9706 | 380.2836 | 380.0297 | 380.6936 | 378.6213 | 377.0968 | 377.0514 | 374.3947 | 373.0463 | 370.0886 | 367.3753 | 366.0585 | 358.807 | 357.852 | 353.2984 | 351.273 | 345.2086 | 340.1593 | 329.9592 | 328.4098 | 318.2903 | 311.1689 | 305.0477 | 292.088 | 286.9494 | 278.1826 | 267.4512 | 254.3024 | 241.1354 | 228.3364 | 213.3998 | 203.5754 | 181.7467 | 171.6641 | 152.0893 | 144.1366 | 120.8352 | 102.4819 | 87.2582 | 62.7134 | 40.5491 | 31.1986 | 15.9162 | 0.82509
VOpc | 0.46043 | 13.665 | 13.8282 | 13.9635 | 14.068 | 14.3497 | 14.4279 | 14.5585 | 14.6826 | 14.7877 | 14.8624 | 15.0742 | 15.1532 | 15.2585 | 15.3612 | 15.4317 | 15.5236 | 15.6696 | 15.7517 | 15.838 | 15.9222 | 15.9874 | 16.1239 | 16.2174 | 16.3136 | 16.4061 | 16.4835 | 16.5571 | 16.7053 | 16.7661 | 16.8579 | 16.9628 | 17.0238 | 17.1895 | 17.352 | 17.7272 | 18.2854 | 18.9126 | 19.446 | 19.7207 | 20.1945 | 20.6355 | 21.2135 | 21.7628 | 22.1979 | 22.6669 | 23.1847 | 23.7006 | 24.2985 | 24.7857 | 25.204 | 25.6256 | 26.1892 | 26.5713 | 27.2474 | 27.602 | 28.1421 | 28.5913 | 29.0524 | 29.6004 | 30.0227 | 30.5761 | 31.0465 | 31.6127 | 32.0066 | 32.6194 | 33.0108 | 33.4982 | 34.0754 | 34.5384 | 34.6507 | 34.8487 | 34.9979 | 35.3874 | 35.4677 | 35.7189 | 35.9154 | 36.2241 | 36.2888 | 36.5253 | 36.7894 | 36.9601 | 37.1643 | 37.3737 | 37.5096 | 37.7893 | 37.9333 | 38.3048 | 38.418 | 38.5829 | 38.7263 | 38.9693 | 39.1897 | 39.3216 | 39.5651 | 39.7395 | 39.9743 | 40.2311 | 40.4527 | 40.619 | 40.7615 | 41.0112 | 41.22 | 41.4411 | 41.764 | 41.8476 | 42.0427 | 42.3067 | 42.5026 | 42.6272 | 42.8208 | 43.0783 | 43.2856 | 43.4267 | 43.7284 | 43.9032 | 44.1274 | 44.2542 | 44.4816 | 44.6889 | 44.8668 | 45.1037 | 45.3441 | 45.4988 | 45.6763 | 45.7845 | 45.9821 | 46.1609
IOpc | 8.6718 | 8.6712 | 8.6711 | 8.6707 | 8.6706 | 8.6699 | 8.6699 | 8.67 | 8.6694 | 8.6694 | 8.6688 | 8.6685 | 8.6683 | 8.6682 | 8.668 | 8.6679 | 8.6677 | 8.6675 | 8.6677 | 8.6678 | 8.6676 | 8.6676 | 8.6675 | 8.6674 | 8.6674 | 8.6671 | 8.6668 | 8.6668 | 8.6666 | 8.6661 | 8.666 | 8.6656 | 8.6658 | 8.6658 | 8.6656 | 8.664 | 8.6632 | 8.6611 | 8.6581 | 8.655 | 8.6515 | 8.6479 | 8.6453 | 8.6444 | 8.6436 | 8.6422 | 8.6417 | 8.6407 | 8.64 | 8.6387 | 8.6374 | 8.6368 | 8.6354 | 8.634 | 8.6334 | 8.6326 | 8.6316 | 8.631 | 8.6302 | 8.6293 | 8.6284 | 8.6275 | 8.625 | 8.623 | 8.6198 | 8.6172 | 8.6142 | 8.6102 | 8.6059 | 8.6008 | 8.6001 | 8.5979 | 8.5956 | 8.5844 | 8.5803 | 8.5714 | 8.554 | 8.5324 | 8.5245 | 8.4982 | 8.4793 | 8.4473 | 8.4117 | 8.3863 | 8.3588 | 8.3291 | 8.2815 | 8.2299 | 8.1733 | 8.1326 | 8.09 | 7.9983 | 7.9487 | 7.8978 | 7.8169 | 7.7316 | 7.6414 | 7.5142 | 7.4809 | 7.3084 | 7.2728 | 7.0875 | 6.9325 | 6.7729 | 6.6077 | 6.4391 | 6.3528 | 6.0934 | 5.8315 | 5.7003 | 5.4814 | 5.1749 | 5.0877 | 4.8328 | 4.5743 | 4.097 | 3.9149 | 3.7032 | 3.2927 | 2.9789 | 2.4987 | 2.1451 | 1.8571 | 1.3357 | 1.0732 | 0.87369 | 0.45851 | 0.018292
POpc | 3.9928 | 118.4922 | 119.9054 | 121.074 | 121.9781 | 124.4105 | 125.0889 | 126.2222 | 127.2888 | 128.2 | 128.8397 | 130.6705 | 131.3517 | 132.2632 | 133.1517 | 133.76 | 134.554 | 135.8156 | 136.5309 | 137.2805 | 138.0072 | 138.5726 | 139.7544 | 140.562 | 141.3966 | 142.1929 | 142.8593 | 143.4965 | 144.7779 | 145.2972 | 146.0912 | 146.9922 | 147.5251 | 148.9605 | 150.3661 | 153.5874 | 158.4104 | 163.8039 | 168.3665 | 170.6833 | 174.7131 | 178.4528 | 183.3973 | 188.1268 | 191.8706 | 195.893 | 200.3554 | 204.7883 | 209.9388 | 214.1151 | 217.6977 | 221.3234 | 226.1532 | 229.4154 | 235.238 | 238.2786 | 242.9107 | 246.7728 | 250.7283 | 255.4317 | 259.0475 | 263.7968 | 267.7758 | 272.5957 | 275.8918 | 281.0877 | 284.361 | 288.4247 | 293.2499 | 297.0577 | 297.9989 | 299.6267 | 300.8297 | 303.7803 | 304.3247 | 306.1602 | 307.2218 | 309.0795 | 309.3448 | 310.3987 | 311.9471 | 312.2136 | 312.6152 | 313.4276 | 313.5337 | 314.7501 | 314.1442 | 315.2446 | 314.0013 | 313.7787 | 313.2951 | 311.6873 | 311.509 | 310.5532 | 309.2744 | 307.2495 | 305.4575 | 302.3062 | 302.6227 | 296.8613 | 296.4485 | 290.6679 | 285.7589 | 280.6756 | 275.9646 | 269.462 | 267.0901 | 257.7912 | 247.8526 | 242.9883 | 234.7183 | 222.9267 | 220.2241 | 209.8726 | 200.0278 | 179.8698 | 172.7543 | 163.8839 | 146.4635 | 133.1238 | 112.1068 | 96.7524 | 84.2081 | 60.7718 | 49.0203 | 40.0013 | 21.0832 | 0.84438