## Metadatos
date | time | module | module_category | irradiance | area
2025-10-24 | 09:00:00 | IV600_sample_1 | IV600
2025-10-24 | 10:00:00 | IV600_sample_2 | IV600
2025-10-24 | 11:00:00 | IV600_sample_3 | IV600

## Analisis_Parametros
Archivo | Fecha | Hora | Modulo | Irradiacion_W_m2 | Temperatura_C | Pmax_W | Vmp_V | Imp_A | Isc_A | Voc_V | FF | Eficiencia_%
iv_risen.xlsx_sample1 | 2025-10-24 | 09:00:00 | IV600_sample_1 |  |  | 380.6869 | 37.1583 | 10.245 | 10.7005 | 45.6418 | 0.77947
iv_risen.xlsx_sample2 | 2025-10-24 | 10:00:00 | IV600_sample_2 |  |  | 380.6936 | 38.0783 | 9.9977 | 10.6997 | 45.6917 | 0.7787
iv_risen.xlsx_sample3 | 2025-10-24 | 11:00:00 | IV600_sample_3 |  |  | 315.2446 | 38.3048 | 8.2299 | 8.6718 | 46.1609 | 0.78752

## iv_risen_1
Voltage_V | Current_A | Power_W | Resistance_Ohm
0.45659 | 10.7005 | 4.8857 | 0.04267
15.8813 | 10.699 | 169.9149 | 1.4844
16.0426 | 10.6977 | 171.6193 | 1.4996
16.4487 | 10.6963 | 175.9395 | 1.5378
16.5962 | 10.6949 | 177.4951 | 1.5518
16.8211 | 10.6936 | 179.8781 | 1.573
17.0567 | 10.692 | 182.3707 | 1.5953
17.2417 | 10.6899 | 184.3127 | 1.6129
17.4873 | 10.6881 | 186.9062 | 1.6362
17.8296 | 10.6862 | 190.5295 | 1.6685
17.9809 | 10.6837 | 192.1036 | 1.683
18.1989 | 10.6812 | 194.3852 | 1.7038
18.4238 | 10.678 | 196.7294 | 1.7254
18.5818 | 10.6751 | 198.3623 | 1.7407
18.9 | 10.6722 | 201.7049 | 1.7709
19.1907 | 10.669 | 204.7447 | 1.7987
19.3258 | 10.6645 | 206.101 | 1.8122
19.5554 | 10.6585 | 208.4318 | 1.8347
19.778 | 10.6528 | 210.6908 | 1.8566
19.9342 | 10.6477 | 212.2539 | 1.8722
20.2785 | 10.6438 | 215.8405 | 1.9052
20.5027 | 10.6404 | 218.1577 | 1.9269
20.6779 | 10.6378 | 219.9674 | 1.9438
20.915 | 10.635 | 222.4305 | 1.9666
21.1411 | 10.6328 | 224.7884 | 1.9883
21.3033 | 10.6307 | 226.4686 | 2.0039
21.6279 | 10.6283 | 229.8675 | 2.0349
21.8385 | 10.6262 | 232.0607 | 2.0551
22.0289 | 10.624 | 234.0348 | 2.0735
22.2517 | 10.6218 | 236.3527 | 2.0949
22.4697 | 10.6197 | 238.6224 | 2.1158
22.6352 | 10.6172 | 240.3225 | 2.1319
22.9981 | 10.6155 | 244.1354 | 2.1665
23.1748 | 10.614 | 245.977 | 2.1834
23.38 | 10.6124 | 248.1173 | 2.2031
23.5997 | 10.6106 | 250.4073 | 2.2242
23.8082 | 10.608 | 252.5563 | 2.2444
23.9708 | 10.6039 | 254.1838 | 2.2606
24.2367 | 10.5996 | 256.9003 | 2.2866
24.5058 | 10.5956 | 259.653 | 2.3128
24.7168 | 10.5921 | 261.8017 | 2.3335
24.9432 | 10.589 | 264.1249 | 2.3556
25.1382 | 10.5858 | 266.1063 | 2.3747
25.4347 | 10.5825 | 269.1629 | 2.4035
25.7086 | 10.5802 | 272.0018 | 2.4299
25.8406 | 10.5774 | 273.3276 | 2.443
26.0653 | 10.5751 | 275.6434 | 2.4648
26.3069 | 10.573 | 278.1435 | 2.4881
26.448 | 10.5706 | 279.5711 | 2.502
26.6915 | 10.5683 | 282.0851 | 2.5256
27.0074 | 10.5663 | 285.3693 | 2.556
27.1942 | 10.5646 | 287.2959 | 2.5741
27.4096 | 10.5627 | 289.521 | 2.5949
27.633 | 10.5614 | 291.8429 | 2.6164
27.7985 | 10.5592 | 293.5308 | 2.6326
28.2195 | 10.5568 | 297.9089 | 2.6731
28.3685 | 10.5544 | 299.4132 | 2.6878
28.5166 | 10.5529 | 300.9317 | 2.7023
28.9512 | 10.5501 | 305.4384 | 2.7442
29.4879 | 10.5473 | 311.0193 | 2.7958
29.8677 | 10.5448 | 314.9495 | 2.8325
30.3011 | 10.5422 | 319.4417 | 2.8743
30.826 | 10.5399 | 324.9038 | 2.9247
31.4135 | 10.5358 | 330.9656 | 2.9816
31.7811 | 10.5322 | 334.7243 | 3.0175
32.3188 | 10.5251 | 340.1571 | 3.0707
32.7479 | 10.5199 | 344.5044 | 3.113
33.4053 | 10.5146 | 351.2437 | 3.177
33.8524 | 10.5111 | 355.8261 | 3.2206
34.2434 | 10.5077 | 359.8198 | 3.2589
34.6331 | 10.5058 | 363.8463 | 3.2966
34.7635 | 10.5026 | 365.1076 | 3.31
34.9609 | 10.498 | 367.0212 | 3.3302
35.1721 | 10.4932 | 369.067 | 3.3519
35.3707 | 10.4884 | 370.9807 | 3.3724
35.5161 | 10.483 | 372.3163 | 3.388
35.953 | 10.4727 | 376.524 | 3.433
36.0619 | 10.4476 | 376.761 | 3.4517
36.2423 | 10.4156 | 377.4863 | 3.4796
36.4584 | 10.383 | 378.5485 | 3.5113
36.6421 | 10.3455 | 379.0814 | 3.5418
36.8079 | 10.2985 | 379.0662 | 3.5741
37.1583 | 10.245 | 380.6869 | 3.627
37.2644 | 10.1899 | 379.7209 | 3.657
37.4382 | 10.1315 | 379.3045 | 3.6952
37.6285 | 10.0698 | 378.9127 | 3.7367
37.7947 | 10.0048 | 378.1271 | 3.7777
37.9556 | 9.9359 | 377.1239 | 3.82
38.2448 | 9.8635 | 377.2255 | 3.8774
38.3594 | 9.7877 | 375.4514 | 3.9191
38.5279 | 9.7085 | 374.0471 | 3.9685
38.6963 | 9.626 | 372.4892 | 4.02
39.0326 | 9.4514 | 368.9121 | 4.1298
39.2449 | 9.3591 | 367.2988 | 4.1932
39.3448 | 9.2645 | 364.5084 | 4.2468
39.507 | 9.1669 | 362.1562 | 4.3097
39.6706 | 9.0665 | 359.6727 | 4.3755
39.8794 | 8.858 | 353.2537 | 4.5021
40.0929 | 8.75 | 350.814 | 4.582
40.2416 | 8.6405 | 347.7084 | 4.6573
40.5048 | 8.4172 | 340.9387 | 4.8121
40.9024 | 8.1859 | 334.8242 | 4.9967
40.9185 | 8.0688 | 330.1613 | 5.0712
41.1347 | 7.833 | 322.2059 | 5.2515
41.3186 | 7.5945 | 313.7927 | 5.4406
41.4612 | 7.4744 | 309.8971 | 5.5471
41.7018 | 7.2326 | 301.6108 | 5.7658
42.0255 | 6.8691 | 288.6784 | 6.118
42.167 | 6.7492 | 284.5941 | 6.2477
42.2635 | 6.5115 | 275.199 | 6.4906
42.4736 | 6.1598 | 261.6266 | 6.8953
42.7455 | 5.821 | 248.8221 | 7.3433
43.1044 | 5.4964 | 236.9201 | 7.8423
43.0757 | 5.3903 | 232.1914 | 7.9913
43.4174 | 4.8723 | 211.5443 | 8.911
43.5118 | 4.5954 | 199.954 | 9.4686
43.724 | 4.3417 | 189.8377 | 10.0706
43.8999 | 3.8718 | 169.9738 | 11.3382
44.1159 | 3.5579 | 156.9616 | 12.3993
44.2936 | 3.2109 | 142.2233 | 13.7947
44.4756 | 2.7436 | 122.0233 | 16.2107
44.7084 | 2.4159 | 108.0106 | 18.506
44.9047 | 2.037 | 91.4708 | 22.0446
45.1341 | 1.5779 | 71.2166 | 28.6041
45.3128 | 0.99214 | 44.9566 | 45.6718
45.3956 | 0.74081 | 33.6293 | 61.2787
45.6076 | 0.40678 | 18.5523 | 112.1181
45.6418 | 0.015857 | 0.72373 | 2878.3932

## iv_risen_2
Voltage_V | Current_A | Power_W | Resistance_Ohm
0.45749 | 10.6997 | 4.895 | 0.042758
14.9325 | 10.6992 | 159.7664 | 1.3957
15.0736 | 10.6988 | 161.2689 | 1.4089
15.3245 | 10.6987 | 163.9516 | 1.4324
15.4927 | 10.6981 | 165.7421 | 1.4482
15.5871 | 10.6979 | 166.7493 | 1.457
15.7222 | 10.6978 | 168.1933 | 1.4697
15.875 | 10.6984 | 169.837 | 1.4839
15.8955 | 10.6985 | 170.0573 | 1.4858
16.0898 | 10.6979 | 172.1276 | 1.504
16.2571 | 10.6979 | 173.917 | 1.5196
16.3444 | 10.6975 | 174.8437 | 1.5279
16.4576 | 10.6969 | 176.0459 | 1.5385
16.5669 | 10.6964 | 177.2067 | 1.5488
16.6271 | 10.6958 | 177.8402 | 1.5546
16.8513 | 10.6947 | 180.2203 | 1.5757
16.9347 | 10.6942 | 181.1033 | 1.5835
17.0389 | 10.6931 | 182.199 | 1.5934
17.1424 | 10.6924 | 183.2941 | 1.6032
17.2435 | 10.6916 | 184.3602 | 1.6128
17.3197 | 10.6913 | 185.1696 | 1.62
17.6054 | 10.6899 | 188.1995 | 1.6469
17.6159 | 10.6895 | 188.3045 | 1.648
17.7165 | 10.6887 | 189.3668 | 1.6575
17.8222 | 10.6874 | 190.4738 | 1.6676
17.9103 | 10.6868 | 191.4032 | 1.6759
17.9984 | 10.686 | 192.3307 | 1.6843
18.2469 | 10.6853 | 194.973 | 1.7077
18.2912 | 10.6839 | 195.4221 | 1.712
18.3969 | 10.6823 | 196.5209 | 1.7222
18.521 | 10.6805 | 197.813 | 1.7341
18.5758 | 10.6782 | 198.3549 | 1.7396
18.6594 | 10.6746 | 199.1815 | 1.748
18.8895 | 10.6712 | 201.5745 | 1.7701
18.96 | 10.668 | 202.2644 | 1.7773
19.0792 | 10.6653 | 203.4865 | 1.7889
19.1812 | 10.6626 | 204.5224 | 1.7989
19.2209 | 10.6604 | 204.9018 | 1.803
19.3655 | 10.6582 | 206.4012 | 1.817
19.6359 | 10.6536 | 209.1931 | 1.8431
20.1084 | 10.6472 | 214.0982 | 1.8886
20.5004 | 10.6415 | 218.1553 | 1.9264
21.1087 | 10.6377 | 224.5479 | 1.9843
21.6528 | 10.6333 | 230.241 | 2.0363
22.0177 | 10.6309 | 234.0688 | 2.0711
22.5092 | 10.6262 | 239.186 | 2.1183
23.0128 | 10.6199 | 244.3942 | 2.167
23.544 | 10.5892 | 249.312 | 2.2234
23.9793 | 10.5791 | 253.6788 | 2.2667
24.5565 | 10.5741 | 259.6637 | 2.3223
25.005 | 10.5699 | 264.2993 | 2.3657
25.551 | 10.5639 | 269.9178 | 2.4187
26.0406 | 10.5597 | 274.98 | 2.466
26.4039 | 10.5561 | 278.7226 | 2.5013
26.9817 | 10.5517 | 284.702 | 2.5571
27.4586 | 10.549 | 289.6596 | 2.603
27.9458 | 10.5466 | 294.7329 | 2.6497
28.4055 | 10.5436 | 299.4955 | 2.6941
28.8881 | 10.5402 | 304.4867 | 2.7407
29.4473 | 10.5376 | 310.3026 | 2.7945
29.8298 | 10.536 | 314.2874 | 2.8312
30.5219 | 10.5326 | 321.4742 | 2.8979
30.8986 | 10.5295 | 325.348 | 2.9345
31.3287 | 10.5228 | 329.6664 | 2.9772
31.7939 | 10.5161 | 334.3466 | 3.0234
32.3169 | 10.5096 | 339.6382 | 3.075
32.7632 | 10.5069 | 344.2399 | 3.1183
33.3089 | 10.5033 | 349.8519 | 3.1713
33.8683 | 10.5 | 355.6161 | 3.2256
34.3555 | 10.4976 | 360.6497 | 3.2727
34.4248 | 10.4964 | 361.337 | 3.2797
34.6352 | 10.4936 | 363.4489 | 3.3006
34.9087 | 10.491 | 366.2271 | 3.3275
35.1789 | 10.4871 | 368.9233 | 3.3545
35.2954 | 10.4858 | 370.1013 | 3.366
35.5383 | 10.4821 | 372.5169 | 3.3904
35.7317 | 10.4731 | 374.2217 | 3.4118
35.8461 | 10.4635 | 375.0749 | 3.4258
36.1941 | 10.4281 | 377.4375 | 3.4708
36.283 | 10.4152 | 377.8934 | 3.4837
36.5542 | 10.3683 | 379.0048 | 3.5256
36.8366 | 10.3267 | 380.3995 | 3.5671
36.8832 | 10.3039 | 380.0414 | 3.5795
37.0727 | 10.2566 | 380.24 | 3.6145
37.3306 | 10.1785 | 379.9706 | 3.6676
37.4628 | 10.151 | 380.2836 | 3.6906
37.6559 | 10.0922 | 380.0297 | 3.7312
38.0783 | 9.9977 | 380.6936 | 3.8087
38.1269 | 9.9306 | 378.6213 | 3.8393
38.395 | 9.8215 | 377.0968 | 3.9093
38.5376 | 9.784 | 377.0514 | 3.9388
38.7376 | 9.6649 | 374.3947 | 4.0081
38.9342 | 9.5814 | 373.0463 | 4.0635
39.1661 | 9.4492 | 370.0886 | 4.1449
39.4576 | 9.3106 | 367.3753 | 4.2379
39.5196 | 9.2627 | 366.0585 | 4.2665
39.814 | 9.0121 | 358.807 | 4.4178
39.9417 | 8.9594 | 357.852 | 4.4581
40.1496 | 8.7995 | 353.2984 | 4.5627
40.422 | 8.6902 | 351.273 | 4.6515
40.5106 | 8.5214 | 345.2086 | 4.754
40.7719 | 8.343 | 340.1593 | 4.887
41.0363 | 8.0407 | 329.9592 | 5.1036
41.155 | 7.9798 | 328.4098 | 5.1574
41.4904 | 7.6714 | 318.2903 | 5.4084
41.5847 | 7.4828 | 311.1689 | 5.5574
41.8127 | 7.2956 | 305.0477 | 5.7312
42.1482 | 6.93 | 292.088 | 6.082
42.1408 | 6.8093 | 286.9494 | 6.1887
42.3338 | 6.5712 | 278.1826 | 6.4424
42.6013 | 6.278 | 267.4512 | 6.7858
42.8558 | 5.9339 | 254.3024 | 7.2222
43.0533 | 5.6009 | 241.1354 | 7.6869
43.2749 | 5.2764 | 228.3364 | 8.2016
43.4141 | 4.9155 | 213.3998 | 8.8322
43.5728 | 4.6721 | 203.5754 | 9.3262
43.8606 | 4.1437 | 181.7467 | 10.5848
44.0459 | 3.8974 | 171.6641 | 11.3014
44.2437 | 3.4375 | 152.0893 | 12.8708
44.3852 | 3.2474 | 144.1366 | 13.6679
44.6241 | 2.7078 | 120.8352 | 16.4795
44.8087 | 2.2871 | 102.4819 | 19.592
44.9742 | 1.9402 | 87.2582 | 23.1804
45.2121 | 1.3871 | 62.7134 | 32.5949
45.4541 | 0.89209 | 40.5491 | 50.9523
45.5657 | 0.68469 | 31.1986 | 66.549
45.7109 | 0.34819 | 15.9162 | 131.2808
45.6917 | 0.018058 | 0.82509 | 2530.321

## iv_risen_3
Voltage_V | Current_A | Power_W | Resistance_Ohm
0.46043 | 8.6718 | 3.9928 | 0.053095
13.665 | 8.6712 | 118.4922 | 1.5759
13.8282 | 8.6711 | 119.9054 | 1.5948
13.9635 | 8.6707 | 121.074 | 1.6104
14.068 | 8.6706 | 121.9781 | 1.6225
14.3497 | 8.6699 | 124.4105 | 1.6551
14.4279 | 8.6699 | 125.0889 | 1.6641
14.5585 | 8.67 | 126.2222 | 1.6792
14.6826 | 8.6694 | 127.2888 | 1.6936
14.7877 | 8.6694 | 128.2 | 1.7057
14.8624 | 8.6688 | 128.8397 | 1.7145
15.0742 | 8.6685 | 130.6705 | 1.739
15.1532 | 8.6683 | 131.3517 | 1.7481
15.2585 | 8.6682 | 132.2632 | 1.7603
15.3612 | 8.668 | 133.1517 | 1.7722
15.4317 | 8.6679 | 133.76 | 1.7803
15.5236 | 8.6677 | 134.554 | 1.791
15.6696 | 8.6675 | 135.8156 | 1.8079
15.7517 | 8.6677 | 136.5309 | 1.8173
15.838 | 8.6678 | 137.2805 | 1.8272
15.9222 | 8.6676 | 138.0072 | 1.837
15.9874 | 8.6676 | 138.5726 | 1.8445
16.1239 | 8.6675 | 139.7544 | 1.8603
16.2174 | 8.6674 | 140.562 | 1.8711
16.3136 | 8.6674 | 141.3966 | 1.8822
16.4061 | 8.6671 | 142.1929 | 1.8929
16.4835 | 8.6668 | 142.8593 | 1.9019
16.5571 | 8.6668 | 143.4965 | 1.9104
16.7053 | 8.6666 | 144.7779 | 1.9276
16.7661 | 8.6661 | 145.2972 | 1.9347
16.8579 | 8.666 | 146.0912 | 1.9453
16.9628 | 8.6656 | 146.9922 | 1.9575
17.0238 | 8.6658 | 147.5251 | 1.9645
17.1895 | 8.6658 | 148.9605 | 1.9836
17.352 | 8.6656 | 150.3661 | 2.0024
17.7272 | 8.664 | 153.5874 | 2.0461
18.2854 | 8.6632 | 158.4104 | 2.1107
18.9126 | 8.6611 | 163.8039 | 2.1836
19.446 | 8.6581 | 168.3665 | 2.246
19.7207 | 8.655 | 170.6833 | 2.2785
20.1945 | 8.6515 | 174.7131 | 2.3342
20.6355 | 8.6479 | 178.4528 | 2.3862
21.2135 | 8.6453 | 183.3973 | 2.4537
21.7628 | 8.6444 | 188.1268 | 2.5176
22.1979 | 8.6436 | 191.8706 | 2.5681
22.6669 | 8.6422 | 195.893 | 2.6228
23.1847 | 8.6417 | 200.3554 | 2.6829
23.7006 | 8.6407 | 204.7883 | 2.7429
24.2985 | 8.64 | 209.9388 | 2.8123
24.7857 | 8.6387 | 214.1151 | 2.8692
25.204 | 8.6374 | 217.6977 | 2.918
25.6256 | 8.6368 | 221.3234 | 2.967
26.1892 | 8.6354 | 226.1532 | 3.0328
26.5713 | 8.634 | 229.4154 | 3.0775
27.2474 | 8.6334 | 235.238 | 3.156
27.602 | 8.6326 | 238.2786 | 3.1974
28.1421 | 8.6316 | 242.9107 | 3.2604
28.5913 | 8.631 | 246.7728 | 3.3126
29.0524 | 8.6302 | 250.7283 | 3.3664
29.6004 | 8.6293 | 255.4317 | 3.4302
30.0227 | 8.6284 | 259.0475 | 3.4795
30.5761 | 8.6275 | 263.7968 | 3.544
31.0465 | 8.625 | 267.7758 | 3.5996
31.6127 | 8.623 | 272.5957 | 3.6661
32.0066 | 8.6198 | 275.8918 | 3.7131
32.6194 | 8.6172 | 281.0877 | 3.7854
33.0108 | 8.6142 | 284.361 | 3.8321
33.4982 | 8.6102 | 288.4247 | 3.8905
34.0754 | 8.6059 | 293.2499 | 3.9595
34.5384 | 8.6008 | 297.0577 | 4.0157
34.6507 | 8.6001 | 297.9989 | 4.0291
34.8487 | 8.5979 | 299.6267 | 4.0531
34.9979 | 8.5956 | 300.8297 | 4.0716
35.3874 | 8.5844 | 303.7803 | 4.1223
35.4677 | 8.5803 | 304.3247 | 4.1336
35.7189 | 8.5714 | 306.1602 | 4.1672
35.9154 | 8.554 | 307.2218 | 4.1987
36.2241 | 8.5324 | 309.0795 | 4.2455
36.2888 | 8.5245 | 309.3448 | 4.257
36.5253 | 8.4982 | 310.3987 | 4.298
36.7894 | 8.4793 | 311.9471 | 4.3387
36.9601 | 8.4473 | 312.2136 | 4.3754
37.1643 | 8.4117 | 312.6152 | 4.4182
37.3737 | 8.3863 | 313.4276 | 4.4565
37.5096 | 8.3588 | 313.5337 | 4.4875
37.7893 | 8.3291 | 314.7501 | 4.537
37.9333 | 8.2815 | 314.1442 | 4.5805
38.3048 | 8.2299 | 315.2446 | 4.6543
38.418 | 8.1733 | 314.0013 | 4.7004
38.5829 | 8.1326 | 313.7787 | 4.7442
38.7263 | 8.09 | 313.2951 | 4.787
38.9693 | 7.9983 | 311.6873 | 4.8722
39.1897 | 7.9487 | 311.509 | 4.9303
39.3216 | 7.8978 | 310.5532 | 4.9788
39.5651 | 7.8169 | 309.2744 | 5.0615
39.7395 | 7.7316 | 307.2495 | 5.1399
39.9743 | 7.6414 | 305.4575 | 5.2313
40.2311 | 7.5142 | 302.3062 | 5.354
40.4527 | 7.4809 | 302.6227 | 5.4075
40.619 | 7.3084 | 296.8613 | 5.5578
40.7615 | 7.2728 | 296.4485 | 5.6047
41.0112 | 7.0875 | 290.6679 | 5.7864
41.22 | 6.9325 | 285.7589 | 5.9459
41.4411 | 6.7729 | 280.6756 | 6.1187
41.764 | 6.6077 | 275.9646 | 6.3205
41.8476 | 6.4391 | 269.462 | 6.4989
42.0427 | 6.3528 | 267.0901 | 6.6179
42.3067 | 6.0934 | 257.7912 | 6.9431
42.5026 | 5.8315 | 247.8526 | 7.2885
42.6272 | 5.7003 | 242.9883 | 7.4781
42.8208 | 5.4814 | 234.7183 | 7.812
43.0783 | 5.1749 | 222.9267 | 8.3244
43.2856 | 5.0877 | 220.2241 | 8.5079
43.4267 | 4.8328 | 209.8726 | 8.9858
43.7284 | 4.5743 | 200.0278 | 9.5596
43.9032 | 4.097 | 179.8698 | 10.716
44.1274 | 3.9149 | 172.7543 | 11.2716
44.2542 | 3.7032 | 163.8839 | 11.9501
44.4816 | 3.2927 | 146.4635 | 13.5093
44.6889 | 2.9789 | 133.1238 | 15.0018
44.8668 | 2.4987 | 112.1068 | 17.9563
45.1037 | 2.1451 | 96.7524 | 21.0263
45.3441 | 1.8571 | 84.2081 | 24.4168
45.4988 | 1.3357 | 60.7718 | 34.0641
45.6763 | 1.0732 | 49.0203 | 42.5603
45.7845 | 0.87369 | 40.0013 | 52.4037
45.9821 | 0.45851 | 21.0832 | 100.2861
46.1609 | 0.018292 | 0.84438 | 2523.5399