## min
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 11
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:30
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 471 | Not Ok* (7.1%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 10
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 470 | Not Ok* (6.9%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 9
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 471 | Not Ok* (7.0%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 8
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 446 | Pmax@STC [W] | 474 | Not Ok* (7.7%)

## mid
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 11
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:30
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 1032 | Marcador 1 | ATAMO IRISE
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 50.1 | Marcador 3 | ----
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.3 | Voc@STC [V] | 48.6
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 36.2 | Vmpp@STC [V] | 39.8
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 12.28 | Impp@STC [A] | 11.83
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 12.94 | Isc@STC [A] | 12.38
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 471 | Not Ok* (7.1%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 10
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 1034 | Marcador 1 | ATAMO IRISE
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 50.1 | Marcador 3 | ----
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.3 | Voc@STC [V] | 48.5
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 36.0 | Vmpp@STC [V] | 39.7
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 12.32 | Impp@STC [A] | 11.84
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 12.94 | Isc@STC [A] | 12.37
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 470 | Not Ok* (6.9%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 9
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 1034 | Marcador 1 | ATAMO IRISE
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 50.1 | Marcador 3 | ----
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.2 | Voc@STC [V] | 48.5
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 36.1 | Vmpp@STC [V] | 39.8
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 12.32 | Impp@STC [A] | 11.84
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 12.98 | Isc@STC [A] | 12.40
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 471 | Not Ok* (7.0%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 8
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 1033 | Marcador 1 | ATAMO IRISE
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 50.1 | Marcador 3 | ----
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.2 | Voc@STC [V] | 48.5
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 36.1 | Vmpp@STC [V] | 39.8
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 12.37 | Impp@STC [A] | 11.90
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 13.00 | Isc@STC [A] | 12.43
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 446 | Pmax@STC [W] | 474 | Not Ok* (7.7%)

## full
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 11
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:30
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 1032 | Marcador 1 | ATAMO IRISE
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 50.1 | Marcador 3 | ----
Alfa [%/°C] | 0.050 | Modo de medida de la irradiancia | Modo en tiempo real
Beta [%/°C] | -0.280 | Modo de medición de temperatura | Modo en tiempo real
Rs [Ω] | 0.31 | Temperatura de celda de referencia [°C] | 50.5
FF@Nominal | 0.79 | FF@OPC | 0.76 | FF@STC | 0.78
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.3 | Voc@STC [V] | 48.6
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 36.2 | Vmpp@STC [V] | 39.8
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 12.28 | Impp@STC [A] | 11.83
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 12.94 | Isc@STC [A] | 12.38
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 471 | Not Ok* (7.1%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 10
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 1034 | Marcador 1 | ATAMO IRISE
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 50.1 | Marcador 3 | ----
Alfa [%/°C] | 0.050 | Modo de medida de la irradiancia | Modo en tiempo real
Beta [%/°C] | -0.280 | Modo de medición de temperatura | Modo en tiempo real
Rs [Ω] | 0.31 | Temperatura de celda de referencia [°C] | 50.5
FF@Nominal | 0.79 | FF@OPC | 0.76 | FF@STC | 0.78
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.3 | Voc@STC [V] | 48.5
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 36.0 | Vmpp@STC [V] | 39.7
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 12.32 | Impp@STC [A] | 11.84
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 12.94 | Isc@STC [A] | 12.37
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 470 | Not Ok* (6.9%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 9
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 1034 | Marcador 1 | ATAMO IRISE
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 50.1 | Marcador 3 | ----
Alfa [%/°C] | 0.050 | Modo de medida de la irradiancia | Modo en tiempo real
Beta [%/°C] | -0.280 | Modo de medición de temperatura | Modo en tiempo real
Rs [Ω] | 0.31 | Temperatura de celda de referencia [°C] | 50.4
FF@Nominal | 0.79 | FF@OPC | 0.76 | FF@STC | 0.78
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.2 | Voc@STC [V] | 48.5
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 36.1 | Vmpp@STC [V] | 39.8
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 12.32 | Impp@STC [A] | 11.84
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 12.98 | Isc@STC [A] | 12.40
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 444 | Pmax@STC [W] | 471 | Not Ok* (7.0%)
Fabricante | RISEN ENERGY | Número de módulos | 1 | Número de prueba | 8
Modelo | RSM144-7-440BMDG | Número de strings | 1 | Fecha y hora | 04-11-2025 17:29
Tipo de módulo | Std - PV de un solo lado | Años de servicio [Year] | 0.0
Degradación [%] | 0.0 | Irradiación frontal [W/m²] | 1033 | Marcador 1 | ATAMO IRISE
Tolerancia +Pmax [%] | 3.0 | Irradiancia parte trasera Arriba ¦ Abajo [W/m²] | ---- ¦ ---- | Marcador 2 | ----
Tolerancia -Pmax [%] | 0.0 | Temperatura [°C] | 50.1 | Marcador 3 | ----
Alfa [%/°C] | 0.050 | Modo de medida de la irradiancia | Modo en tiempo real
Beta [%/°C] | -0.280 | Modo de medición de temperatura | Modo en tiempo real
Rs [Ω] | 0.31 | Temperatura de celda de referencia [°C] | 50.4
FF@Nominal | 0.79 | FF@OPC | 0.76 | FF@STC | 0.79
Voc@Nominal [V] | 49.50 | Voc@OPC [V] | 45.2 | Voc@STC [V] | 48.5
Vmpp@Nominal [V] | 41.13 | Vmpp@OPC [V] | 36.1 | Vmpp@STC [V] | 39.8
Impp@Nominal [A] | 10.70 | Impp@OPC [A] | 12.37 | Impp@STC [A] | 11.90
Isc@Nominal [A] | 11.30 | Isc@OPC [A] | 13.00 | Isc@STC [A] | 12.43
Pmax@Nominal [W] | 440 | Pmax@OPC [W] | 446 | Pmax@STC [W] | 474 | Not Ok* (7.7%)

## samples
VOpc | 0.45279 | 17.1438 | 17.4215 | 17.6917 | 17.9699 | 18.2502 | 18.521 | 18.7978 | 19.081 | 19.3359 | 19.6253 | 19.9117 | 20.1777 | 20.4446 | 20.7166 | 20.9862 | 21.2762 | 21.5504 | 21.8027 | 22.0773 | 22.3377 | 22.6185 | 22.8874 | 23.1557 | 23.4261 | 23.6975 | 23.9775 | 24.2516 | 24.5201 | 24.7795 | 25.0559 | 25.3321 | 25.5853 | 25.8838 | 26.1379 | 26.4134 | 26.6865 | 26.9592 | 27.2358 | 27.5 | 27.7598 | 28.0376 | 28.3149 | 28.5772 | 28.8343 | 29.1076 | 29.3964 | 29.6499 | 29.9294 | 30.1931 | 30.4708 | 30.7451 | 30.9933 | 31.2658 | 31.5504 | 31.8215 | 32.0751 | 32.3473 | 32.6301 | 32.8871 | 33.1312 | 33.4291 | 33.677 | 33.9463 | 34.2161 | 34.4608 | 34.7128 | 34.9706 | 35.2031 | 35.441 | 35.6709 | 35.9144 | 36.1529 | 36.3755 | 36.6117 | 36.8201 | 37.0381 | 37.2489 | 37.4583 | 37.6612 | 37.8745 | 38.0632 | 38.268 | 38.4379 | 38.6067 | 38.8051 | 38.9671 | 39.1541 | 39.3142 | 39.4716 | 39.6398 | 39.7807 | 39.9255 | 40.0918 | 40.2288 | 40.3734 | 40.4998 | 40.6434 | 40.7721 | 40.8844 | 41.015 | 41.1405 | 41.2582 | 41.3488 | 41.4643 | 41.5882 | 41.6796 | 41.7632 | 41.8636 | 41.9612 | 42.1513 | 42.3932 | 42.5392 | 42.7699 | 42.9302 | 43.1317 | 43.3752 | 43.5374 | 43.7493 | 43.9272 | 44.1148 | 44.3339 | 44.5098 | 44.7429 | 44.9192 | 45.0181 | 45.191 | 45.2688
IOpc | 12.9396 | 12.9372 | 12.936 | 12.9343 | 12.9331 | 12.9311 | 12.9287 | 12.9258 | 12.9229 | 12.9201 | 12.9161 | 12.9123 | 12.9088 | 12.905 | 12.8989 | 12.8926 | 12.8865 | 12.8801 | 12.872 | 12.8586 | 12.8403 | 12.8319 | 12.8295 | 12.8281 | 12.8269 | 12.8258 | 12.8252 | 12.8238 | 12.8227 | 12.8213 | 12.8202 | 12.8196 | 12.8182 | 12.8176 | 12.8165 | 12.8156 | 12.815 | 12.814 | 12.8134 | 12.8125 | 12.8116 | 12.8105 | 12.8096 | 12.8083 | 12.8065 | 12.805 | 12.8033 | 12.801 | 12.7993 | 12.7985 | 12.7972 | 12.7957 | 12.7942 | 12.7932 | 12.7919 | 12.7904 | 12.7889 | 12.787 | 12.7844 | 12.7802 | 12.7754 | 12.7702 | 12.7638 | 12.7544 | 12.7358 | 12.701 | 12.6528 | 12.6009 | 12.5467 | 12.4879 | 12.424 | 12.3552 | 12.2814 | 12.2026 | 12.1187 | 12.0299 | 11.9356 | 11.8361 | 11.7318 | 11.6231 | 11.5095 | 11.392 | 11.2706 | 11.1451 | 11.0154 | 10.8824 | 10.7464 | 10.6067 | 10.4645 | 10.3202 | 10.173 | 10.0238 | 9.8728 | 9.72 | 9.5663 | 9.4112 | 9.2556 | 9.0987 | 8.9413 | 8.7837 | 8.6264 | 8.4688 | 8.3124 | 8.1563 | 8.0005 | 7.8461 | 7.6922 | 7.5397 | 7.3889 | 7.2404 | 6.9487 | 6.5216 | 6.2458 | 5.8478 | 5.5913 | 5.1094 | 4.6607 | 4.3407 | 3.8794 | 3.4537 | 3.0169 | 2.4439 | 2.0325 | 1.4652 | 0.96328 | 0.74706 | 0.27215 | 0.014311
POpc | 5.859 | 221.7927 | 225.3641 | 228.8305 | 232.4069 | 235.9956 | 239.4523 | 242.9763 | 246.5818 | 249.8218 | 253.4826 | 257.1071 | 260.47 | 263.8368 | 267.2213 | 270.5669 | 274.1748 | 277.5713 | 280.6434 | 283.8842 | 286.8235 | 290.2393 | 293.6347 | 297.0443 | 300.4829 | 303.938 | 307.5159 | 310.9979 | 314.4148 | 317.7043 | 321.2225 | 324.7466 | 327.9585 | 331.7673 | 334.9973 | 338.5019 | 341.9867 | 345.4556 | 348.983 | 352.3454 | 355.6464 | 359.1746 | 362.7033 | 366.0264 | 369.2672 | 372.7213 | 376.3704 | 379.5492 | 383.0749 | 386.4276 | 389.9413 | 393.4058 | 396.5337 | 399.989 | 403.5888 | 407.0101 | 410.2064 | 413.6244 | 417.1555 | 420.3046 | 423.2638 | 426.897 | 429.847 | 432.9649 | 435.7702 | 437.687 | 439.2136 | 440.6623 | 441.6844 | 442.5844 | 443.1751 | 443.7315 | 444.0076 | 443.8762 | 443.6873 | 442.9427 | 442.0734 | 440.8802 | 439.4539 | 437.7382 | 435.9166 | 433.615 | 431.3036 | 428.3929 | 425.2675 | 422.2914 | 418.7579 | 415.2959 | 411.4053 | 407.3539 | 403.254 | 398.7524 | 394.1751 | 389.6923 | 384.8408 | 379.9626 | 374.8499 | 369.8026 | 364.554 | 359.1165 | 353.8117 | 348.4122 | 342.9551 | 337.252 | 331.737 | 326.3035 | 320.6062 | 314.8799 | 309.3281 | 303.8159 | 292.8969 | 276.4731 | 265.6894 | 250.1091 | 240.0338 | 220.3785 | 202.1581 | 188.9834 | 169.7222 | 151.7126 | 133.0908 | 108.3463 | 90.4673 | 65.556 | 43.2699 | 33.6314 | 12.2988 | 0.64785
VOpc | 0.45249 | 17.2737 | 17.5456 | 17.8077 | 18.0905 | 18.3671 | 18.6441 | 18.9168 | 19.189 | 19.4569 | 19.7381 | 20.0271 | 20.2849 | 20.5515 | 20.8281 | 21.1159 | 21.3855 | 21.6478 | 21.9298 | 22.1944 | 22.4559 | 22.7376 | 22.9999 | 23.2768 | 23.5432 | 23.8103 | 24.1107 | 24.3715 | 24.6376 | 24.9055 | 25.19 | 25.4572 | 25.7339 | 26.01 | 26.2701 | 26.5448 | 26.814 | 27.0955 | 27.3597 | 27.638 | 27.9057 | 28.1703 | 28.4253 | 28.6976 | 28.9862 | 29.2411 | 29.5137 | 29.7816 | 30.0628 | 30.3429 | 30.611 | 30.8773 | 31.1323 | 31.4102 | 31.6771 | 31.952 | 32.2187 | 32.4949 | 32.7543 | 33.0143 | 33.2812 | 33.5644 | 33.8377 | 34.0938 | 34.3309 | 34.5982 | 34.8471 | 35.0864 | 35.3233 | 35.5616 | 35.7966 | 36.0238 | 36.2495 | 36.4868 | 36.705 | 36.9204 | 37.1436 | 37.3424 | 37.5524 | 37.7556 | 37.9527 | 38.1519 | 38.3495 | 38.5159 | 38.7054 | 38.8886 | 39.0597 | 39.2199 | 39.3932 | 39.5577 | 39.7054 | 39.863 | 40.0085 | 40.1475 | 40.2956 | 40.4351 | 40.5652 | 40.7013 | 40.8211 | 40.9415 | 41.0625 | 41.1875 | 41.2982 | 41.4024 | 41.5152 | 41.6172 | 41.7119 | 41.8073 | 41.8996 | 42.0057 | 42.1031 | 42.3398 | 42.5045 | 42.7225 | 42.947 | 43.115 | 43.3204 | 43.4855 | 43.7366 | 43.8924 | 44.083 | 44.3045 | 44.4926 | 44.7197 | 44.8937 | 44.98 | 45.1647 | 45.2609
IOpc | 12.947 | 12.9438 | 12.9412 | 12.9382 | 12.9352 | 12.9317 | 12.928 | 12.9237 | 12.9177 | 12.9113 | 12.9064 | 12.9026 | 12.8992 | 12.8955 | 12.8918 | 12.8869 | 12.882 | 12.8762 | 12.8683 | 12.8589 | 12.8521 | 12.8494 | 12.8484 | 12.8476 | 12.8466 | 12.846 | 12.8451 | 12.8447 | 12.8443 | 12.8431 | 12.8427 | 12.8422 | 12.8417 | 12.8408 | 12.8403 | 12.8394 | 12.8388 | 12.8378 | 12.8371 | 12.8358 | 12.8351 | 12.834 | 12.8331 | 12.8321 | 12.8309 | 12.8294 | 12.828 | 12.8272 | 12.8257 | 12.8241 | 12.8229 | 12.8214 | 12.8195 | 12.8184 | 12.8166 | 12.8141 | 12.8101 | 12.805 | 12.8 | 12.7947 | 12.7892 | 12.7831 | 12.7752 | 12.7595 | 12.7223 | 12.6742 | 12.6254 | 12.5731 | 12.5163 | 12.4544 | 12.3873 | 12.3153 | 12.2385 | 12.1565 | 12.0697 | 11.9771 | 11.88 | 11.7784 | 11.6713 | 11.5592 | 11.4435 | 11.3235 | 11.1992 | 11.0714 | 10.94 | 10.805 | 10.6667 | 10.5262 | 10.382 | 10.236 | 10.0877 | 9.9372 | 9.7853 | 9.6321 | 9.4777 | 9.322 | 9.1654 | 9.0082 | 8.8509 | 8.6934 | 8.5359 | 8.3786 | 8.2225 | 8.0669 | 7.9119 | 7.7578 | 7.6045 | 7.4528 | 7.3031 | 7.1558 | 7.0106 | 6.5816 | 6.3036 | 5.9034 | 5.5195 | 5.1586 | 4.7084 | 4.3846 | 3.8297 | 3.4889 | 3.0463 | 2.5176 | 2.0503 | 1.4464 | 1.0045 | 0.75372 | 0.30607 | 0.014756
POpc | 5.8584 | 223.5875 | 227.0611 | 230.3994 | 234.0044 | 237.5184 | 241.0303 | 244.4757 | 247.8782 | 251.214 | 254.7471 | 258.4007 | 261.66 | 265.0224 | 268.5104 | 272.1175 | 275.4893 | 278.7423 | 282.1994 | 285.3967 | 288.6068 | 292.1642 | 295.5109 | 299.0522 | 302.4503 | 305.8666 | 309.7044 | 313.0452 | 316.4519 | 319.8647 | 323.5081 | 326.9263 | 330.4675 | 333.9887 | 337.3162 | 340.8187 | 344.26 | 347.8456 | 351.2189 | 354.7565 | 358.1738 | 361.5382 | 364.7833 | 368.2498 | 371.9185 | 375.1467 | 378.6013 | 382.013 | 385.5774 | 389.1215 | 392.5206 | 395.8916 | 399.1005 | 402.63 | 405.9924 | 409.4377 | 412.7255 | 416.0983 | 419.2567 | 422.4092 | 425.6389 | 429.0569 | 432.2849 | 435.0185 | 436.7689 | 438.5047 | 439.9587 | 441.1459 | 442.1177 | 442.897 | 443.4246 | 443.6435 | 443.6411 | 443.5525 | 443.019 | 442.2002 | 441.264 | 439.8333 | 438.2855 | 436.4251 | 434.3108 | 432.0125 | 429.4827 | 426.4244 | 423.4378 | 420.1909 | 416.6369 | 412.8351 | 408.9801 | 404.9141 | 400.5355 | 396.128 | 391.4946 | 386.7065 | 381.911 | 376.936 | 371.7947 | 366.6436 | 361.3051 | 355.9188 | 350.5071 | 345.0931 | 339.5739 | 333.9881 | 328.4622 | 322.8576 | 317.1983 | 311.5798 | 305.9985 | 300.5837 | 295.1659 | 278.6623 | 267.9312 | 252.2083 | 237.0473 | 222.4148 | 203.9715 | 190.6654 | 167.4993 | 153.1355 | 134.2921 | 111.5417 | 91.2225 | 64.6834 | 45.0954 | 33.9025 | 13.8236 | 0.66788
VOpc | 0.45228 | 17.2895 | 17.5702 | 17.8538 | 18.1201 | 18.4046 | 18.6741 | 18.9536 | 19.2341 | 19.518 | 19.7799 | 20.0499 | 20.3354 | 20.6072 | 20.8908 | 21.1569 | 21.4362 | 21.7061 | 21.9614 | 22.2401 | 22.5111 | 22.7831 | 23.0453 | 23.3262 | 23.5906 | 23.8684 | 24.1378 | 24.4152 | 24.6649 | 24.9394 | 25.2212 | 25.4885 | 25.7659 | 26.0402 | 26.2972 | 26.5916 | 26.8713 | 27.1226 | 27.3916 | 27.6609 | 27.9474 | 28.2168 | 28.4903 | 28.7712 | 29.034 | 29.2938 | 29.5665 | 29.8396 | 30.1073 | 30.3845 | 30.6503 | 30.918 | 31.1938 | 31.4493 | 31.7046 | 31.9787 | 32.2522 | 32.5358 | 32.8048 | 33.0727 | 33.3402 | 33.5969 | 33.8793 | 34.1292 | 34.3754 | 34.6178 | 34.8599 | 35.1135 | 35.361 | 35.6001 | 35.8407 | 36.0803 | 36.3056 | 36.5213 | 36.7421 | 36.9572 | 37.1775 | 37.3875 | 37.5872 | 37.7996 | 38.0015 | 38.1886 | 38.3667 | 38.55 | 38.7413 | 38.9174 | 39.0912 | 39.2571 | 39.4121 | 39.5716 | 39.7377 | 39.8891 | 40.0354 | 40.1719 | 40.3256 | 40.4675 | 40.5863 | 40.7017 | 40.8321 | 40.9585 | 41.0979 | 41.2034 | 41.3217 | 41.4301 | 41.5301 | 41.6333 | 41.7459 | 41.8435 | 41.9362 | 42.0233 | 42.1141 | 42.3595 | 42.5152 | 42.6737 | 42.9302 | 43.0966 | 43.3301 | 43.4723 | 43.6975 | 43.8959 | 44.0716 | 44.289 | 44.4707 | 44.6889 | 44.873 | 44.9599 | 45.1482 | 45.2431
IOpc | 12.9817 | 12.9805 | 12.9791 | 12.9773 | 12.9767 | 12.9754 | 12.9746 | 12.9738 | 12.9729 | 12.9714 | 12.9702 | 12.9689 | 12.9671 | 12.9649 | 12.9619 | 12.9571 | 12.9489 | 12.9322 | 12.9011 | 12.8713 | 12.86 | 12.8568 | 12.8558 | 12.8542 | 12.8527 | 12.8518 | 12.8509 | 12.85 | 12.8495 | 12.8485 | 12.8479 | 12.8472 | 12.8465 | 12.8461 | 12.8457 | 12.8448 | 12.8442 | 12.8433 | 12.8426 | 12.8415 | 12.8408 | 12.8398 | 12.8393 | 12.8385 | 12.8371 | 12.8363 | 12.8348 | 12.8337 | 12.8323 | 12.8303 | 12.829 | 12.8271 | 12.8251 | 12.8225 | 12.8202 | 12.8179 | 12.816 | 12.8133 | 12.8093 | 12.8044 | 12.7994 | 12.793 | 12.7844 | 12.7689 | 12.7371 | 12.6902 | 12.6374 | 12.5832 | 12.5242 | 12.4608 | 12.3925 | 12.3187 | 12.2401 | 12.1568 | 12.0676 | 11.9737 | 11.8745 | 11.7709 | 11.6623 | 11.549 | 11.4309 | 11.3094 | 11.1844 | 11.0551 | 10.9221 | 10.7857 | 10.6462 | 10.5037 | 10.3588 | 10.2118 | 10.0623 | 9.9109 | 9.7584 | 9.6042 | 9.4491 | 9.2927 | 9.1354 | 8.9776 | 8.8197 | 8.6617 | 8.5038 | 8.3467 | 8.1898 | 8.034 | 7.8788 | 7.7245 | 7.5717 | 7.42 | 7.2706 | 7.1237 | 6.9788 | 6.5519 | 6.2772 | 6.0117 | 5.5064 | 5.1556 | 4.715 | 4.4067 | 3.8895 | 3.4546 | 3.029 | 2.5535 | 2.0887 | 1.5144 | 1.0233 | 0.80089 | 0.33944 | 0.015857
POpc | 5.8714 | 224.4263 | 228.0445 | 231.6943 | 235.1393 | 238.8071 | 242.2882 | 245.9004 | 249.5212 | 253.177 | 256.5487 | 260.025 | 263.6927 | 267.1708 | 270.784 | 274.1326 | 277.5763 | 280.7083 | 283.3265 | 286.2594 | 289.4921 | 292.9182 | 296.2653 | 299.8408 | 303.2022 | 306.7513 | 310.1933 | 313.7343 | 316.9323 | 320.4347 | 324.0396 | 327.4558 | 331.0002 | 334.5157 | 337.8068 | 341.5634 | 345.1408 | 348.342 | 351.7789 | 355.2079 | 358.8653 | 362.298 | 365.7946 | 369.3772 | 372.7138 | 376.0225 | 379.4805 | 382.9541 | 386.3469 | 389.843 | 393.2115 | 396.5887 | 400.0627 | 403.2591 | 406.4598 | 409.9001 | 413.3448 | 416.8896 | 420.2079 | 423.4764 | 426.7362 | 429.8056 | 433.1258 | 435.7913 | 437.8422 | 439.3047 | 440.5386 | 441.8391 | 442.8689 | 443.6045 | 444.1573 | 444.4639 | 444.3861 | 443.9802 | 443.3904 | 442.5128 | 441.4619 | 440.0841 | 438.3548 | 436.5474 | 434.3924 | 431.8914 | 429.1076 | 426.1739 | 423.1371 | 419.7498 | 416.1729 | 412.3459 | 408.2619 | 404.0971 | 399.8542 | 395.3385 | 390.6825 | 385.8178 | 381.0404 | 376.0502 | 370.7718 | 365.4044 | 360.1278 | 354.7707 | 349.4896 | 343.9111 | 338.4149 | 332.8503 | 327.2081 | 321.5957 | 316.0863 | 310.4807 | 304.9032 | 299.3636 | 293.9051 | 277.5367 | 266.8754 | 256.5418 | 236.3923 | 222.1907 | 204.3025 | 191.5676 | 169.9591 | 151.6423 | 133.4933 | 113.0938 | 92.888 | 67.6756 | 45.9201 | 36.0078 | 15.3251 | 0.71741
VOpc | 0.45218 | 16.1924 | 16.4702 | 16.7414 | 16.993 | 17.2589 | 17.4988 | 17.7454 | 17.9715 | 18.1964 | 18.3961 | 18.5806 | 18.7534 | 18.9222 | 19.0752 | 19.2074 | 19.3444 | 19.4849 | 19.6361 | 19.7671 | 19.9038 | 20.0395 | 20.1713 | 20.3035 | 20.4336 | 20.5724 | 20.6968 | 20.8465 | 20.9856 | 21.1269 | 21.2587 | 21.3966 | 21.5363 | 21.6714 | 21.8089 | 21.9505 | 22.0764 | 22.2053 | 22.3448 | 22.4685 | 22.6141 | 22.7519 | 22.8864 | 23.0194 | 23.1549 | 23.2952 | 23.4487 | 23.5651 | 23.7013 | 24.2454 | 24.6604 | 25.2038 | 25.7641 | 26.1695 | 26.7142 | 27.1222 | 27.6609 | 28.0559 | 28.4942 | 29.1484 | 29.5638 | 29.9695 | 30.5082 | 31.0364 | 31.4607 | 31.9967 | 32.386 | 32.9425 | 33.4759 | 33.8814 | 34.0051 | 34.2583 | 34.3923 | 34.7593 | 34.8893 | 35.008 | 35.3974 | 35.5213 | 35.6313 | 35.8721 | 36.0919 | 36.3182 | 36.5623 | 36.6846 | 36.8881 | 37.0089 | 37.2152 | 37.5386 | 37.7386 | 37.9385 | 38.0421 | 38.3448 | 38.5221 | 38.6989 | 38.8779 | 39.0705 | 39.2513 | 39.4934 | 39.6568 | 39.8864 | 40.0436 | 40.265 | 40.5331 | 40.6653 | 40.9152 | 41.0892 | 41.2785 | 41.4937 | 41.6521 | 41.8425 | 42.0841 | 42.3108 | 42.4641 | 42.6522 | 42.8907 | 43.0587 | 43.2979 | 43.4673 | 43.6957 | 43.8858 | 44.0519 | 44.2782 | 44.45 | 44.6761 | 44.8648 | 44.9485 | 45.1314 | 45.2316
IOpc | 12.9997 | 12.9981 | 12.996 | 12.9941 | 12.9929 | 12.9914 | 12.99 | 12.9884 | 12.9864 | 12.9848 | 12.9833 | 12.9814 | 12.9799 | 12.978 | 12.9753 | 12.9737 | 12.9723 | 12.9709 | 12.9695 | 12.9685 | 12.9676 | 12.9663 | 12.9653 | 12.9642 | 12.9634 | 12.9623 | 12.961 | 12.9596 | 12.9582 | 12.9566 | 12.9548 | 12.9523 | 12.9499 | 12.9466 | 12.943 | 12.9339 | 12.9182 | 12.9052 | 12.9 | 12.8979 | 12.8969 | 12.8962 | 12.8954 | 12.8949 | 12.8941 | 12.8939 | 12.893 | 12.8926 | 12.8922 | 12.8902 | 12.8893 | 12.8872 | 12.8855 | 12.884 | 12.8827 | 12.8818 | 12.8807 | 12.8795 | 12.8786 | 12.8768 | 12.8754 | 12.8745 | 12.8725 | 12.8689 | 12.8666 | 12.8623 | 12.8586 | 12.8543 | 12.8463 | 12.8254 | 12.8137 | 12.781 | 12.7619 | 12.6993 | 12.6756 | 12.651 | 12.569 | 12.5388 | 12.5079 | 12.4408 | 12.3691 | 12.2915 | 12.2081 | 12.1652 | 12.0741 | 12.0269 | 11.9279 | 11.7695 | 11.6577 | 11.5408 | 11.4804 | 11.2929 | 11.1621 | 11.0274 | 10.8891 | 10.7477 | 10.602 | 10.3764 | 10.2219 | 9.9864 | 9.8271 | 9.5888 | 9.2704 | 9.1105 | 8.7889 | 8.5479 | 8.3081 | 7.9896 | 7.7478 | 7.4268 | 7.0391 | 6.6619 | 6.3774 | 6.0435 | 5.5996 | 5.2415 | 4.7384 | 4.3789 | 3.8907 | 3.4435 | 3.0686 | 2.4842 | 2.0684 | 1.5088 | 0.99434 | 0.79199 | 0.28567 | 0.018608
POpc | 5.8782 | 210.4713 | 214.0456 | 217.5381 | 220.7882 | 224.2172 | 227.3094 | 230.4834 | 233.385 | 236.2771 | 238.8424 | 241.203 | 243.4174 | 245.573 | 247.5065 | 249.1914 | 250.9415 | 252.7377 | 254.6703 | 256.3496 | 258.1043 | 259.8372 | 261.5261 | 263.2192 | 264.8891 | 266.6661 | 268.2521 | 270.162 | 271.9356 | 273.7337 | 275.4035 | 277.1338 | 278.8926 | 280.5703 | 282.273 | 283.9063 | 285.1858 | 286.5645 | 288.2487 | 289.7975 | 291.6519 | 293.4126 | 295.1299 | 296.8341 | 298.5616 | 300.3657 | 302.3248 | 303.8161 | 305.5625 | 312.5274 | 317.8552 | 324.8051 | 331.9838 | 337.1678 | 344.1518 | 349.3839 | 356.2928 | 361.346 | 366.9637 | 375.3385 | 380.6464 | 385.8419 | 392.7154 | 399.4052 | 404.7925 | 411.5502 | 416.4398 | 423.4537 | 430.0427 | 434.5439 | 435.7314 | 437.8542 | 438.912 | 441.4178 | 442.2438 | 442.8867 | 444.9091 | 445.3951 | 445.6714 | 446.2764 | 446.424 | 446.4053 | 446.3568 | 446.2758 | 445.391 | 445.1014 | 443.899 | 441.811 | 439.9436 | 437.8403 | 436.7374 | 433.0227 | 429.9899 | 426.7492 | 423.3472 | 419.9188 | 416.1408 | 409.8004 | 405.3662 | 398.3215 | 393.5107 | 386.0916 | 375.7587 | 370.4801 | 359.5975 | 351.2247 | 342.9469 | 331.5179 | 322.7109 | 310.7572 | 296.2347 | 281.8685 | 270.8109 | 257.7696 | 240.1695 | 225.6936 | 205.1622 | 190.3396 | 170.0078 | 151.1189 | 135.1787 | 109.9975 | 91.9398 | 67.4062 | 44.6109 | 35.5986 | 12.8927 | 0.84167