## Analisis_Parametros
Archivo | Fecha | Hora | Modulo | Irradiacion_W_m2 | Temperatura_C | Pmax_W | Vmp_V | Imp_A | Isc_A | Voc_V | FF | Eficiencia_%
iv_risen.xlsx_sample1 | 2025-10-28 | 09:00:00 | IV600_sample_1 | 725 |  | 380.6869 | 37.1583 | 10.245 | 10.7005 | 45.6418 | 0.77947
iv_risen.xlsx_sample2 | 2025-10-28 | 10:00:00 | IV600_sample_2 | 725 |  | 380.6936 | 38.0783 | 9.9977 | 10.6997 | 45.6917 | 0.7787
iv_risen.xlsx_sample3 | 2025-10-28 | 11:00:00 | IV600_sample_3 | 725 |  | 315.2446 | 38.3048 | 8.2299 | 8.6718 | 46.1609 | 0.78752

## iv_risen_1
Voltage_V | Current_A | Power_W | Voltage_V_1000 | Current_A_1000 | Power_W_1000
0.45659 | 10.7005 | 4.8857 | 0.48659 | 14.5921 | 7.1003
15.8813 | 10.699 | 169.9149 | 16.9248 | 14.5901 | 246.9345
16.0426 | 10.6977 | 171.6193 | 17.0966 | 14.5883 | 249.4116
16.4487 | 10.6963 | 175.9395 | 17.5294 | 14.5863 | 255.69
16.5962 | 10.6949 | 177.4951 | 17.6866 | 14.5845 | 257.9507
16.8211 | 10.6936 | 179.8781 | 17.9263 | 14.5827 | 261.414
17.0567 | 10.692 | 182.3707 | 18.1773 | 14.5806 | 265.0363
17.2417 | 10.6899 | 184.3127 | 18.3745 | 14.5777 | 267.8586
17.4873 | 10.6881 | 186.9062 | 18.6363 | 14.5752 | 271.6278
17.8296 | 10.6862 | 190.5295 | 19.001 | 14.5726 | 276.8935
17.9809 | 10.6837 | 192.1036 | 19.1623 | 14.5693 | 279.1811
18.1989 | 10.6812 | 194.3852 | 19.3946 | 14.5657 | 282.4969
18.4238 | 10.678 | 196.7294 | 19.6343 | 14.5614 | 285.9036
18.5818 | 10.6751 | 198.3623 | 19.8026 | 14.5575 | 288.2766
18.9 | 10.6722 | 201.7049 | 20.1418 | 14.5536 | 293.1345
19.1907 | 10.669 | 204.7447 | 20.4516 | 14.5491 | 297.5522
19.3258 | 10.6645 | 206.101 | 20.5956 | 14.5431 | 299.5232
19.5554 | 10.6585 | 208.4318 | 20.8402 | 14.5349 | 302.9106
19.778 | 10.6528 | 210.6908 | 21.0775 | 14.5271 | 306.1936
19.9342 | 10.6477 | 212.2539 | 21.2439 | 14.5202 | 308.4651
20.2785 | 10.6438 | 215.8405 | 21.6109 | 14.5148 | 313.6774
20.5027 | 10.6404 | 218.1577 | 21.8498 | 14.5102 | 317.045
20.6779 | 10.6378 | 219.9674 | 22.0365 | 14.5066 | 319.675
20.915 | 10.635 | 222.4305 | 22.2892 | 14.5028 | 323.2547
21.1411 | 10.6328 | 224.7884 | 22.5301 | 14.4998 | 326.6813
21.3033 | 10.6307 | 226.4686 | 22.703 | 14.4969 | 329.1231
21.6279 | 10.6283 | 229.8675 | 23.0489 | 14.4937 | 334.0627
21.8385 | 10.6262 | 232.0607 | 23.2733 | 14.4908 | 337.25
22.0289 | 10.624 | 234.0348 | 23.4763 | 14.4878 | 340.1189
22.2517 | 10.6218 | 236.3527 | 23.7137 | 14.4847 | 343.4876
22.4697 | 10.6197 | 238.6224 | 23.946 | 14.482 | 346.7861
22.6352 | 10.6172 | 240.3225 | 24.1224 | 14.4785 | 349.2568
22.9981 | 10.6155 | 244.1354 | 24.5092 | 14.4761 | 354.798
23.1748 | 10.614 | 245.977 | 24.6975 | 14.4741 | 357.4744
23.38 | 10.6124 | 248.1173 | 24.9162 | 14.4719 | 360.5848
23.5997 | 10.6106 | 250.4073 | 25.1503 | 14.4695 | 363.9129
23.8082 | 10.608 | 252.5563 | 25.3724 | 14.4659 | 367.0359
23.9708 | 10.6039 | 254.1838 | 25.5457 | 14.4604 | 369.4012
24.2367 | 10.5996 | 256.9003 | 25.8292 | 14.4546 | 373.3491
24.5058 | 10.5956 | 259.653 | 26.1159 | 14.449 | 377.3495
24.7168 | 10.5921 | 261.8017 | 26.3407 | 14.4442 | 380.4722
24.9432 | 10.589 | 264.1249 | 26.5821 | 14.4401 | 383.8485
25.1382 | 10.5858 | 266.1063 | 26.7898 | 14.4356 | 386.728
25.4347 | 10.5825 | 269.1629 | 27.1058 | 14.4312 | 391.1701
25.7086 | 10.5802 | 272.0018 | 27.3977 | 14.4281 | 395.2958
25.8406 | 10.5774 | 273.3276 | 27.5384 | 14.4243 | 397.2225
26.0653 | 10.5751 | 275.6434 | 27.7779 | 14.4211 | 400.588
26.3069 | 10.573 | 278.1435 | 28.0353 | 14.4183 | 404.2214
26.448 | 10.5706 | 279.5711 | 28.1857 | 14.415 | 406.2962
26.6915 | 10.5683 | 282.0851 | 28.4452 | 14.4119 | 409.9497
27.0074 | 10.5663 | 285.3693 | 28.7819 | 14.4092 | 414.7226
27.1942 | 10.5646 | 287.2959 | 28.9809 | 14.4068 | 417.5224
27.4096 | 10.5627 | 289.521 | 29.2105 | 14.4043 | 420.7562
27.633 | 10.5614 | 291.8429 | 29.4486 | 14.4024 | 424.1305
27.7985 | 10.5592 | 293.5308 | 29.6249 | 14.3995 | 426.5835
28.2195 | 10.5568 | 297.9089 | 30.0736 | 14.3962 | 432.9461
28.3685 | 10.5544 | 299.4132 | 30.2324 | 14.3929 | 435.1324
28.5166 | 10.5529 | 300.9317 | 30.3903 | 14.3908 | 437.3392
28.9512 | 10.5501 | 305.4384 | 30.8534 | 14.387 | 443.8886
29.4879 | 10.5473 | 311.0193 | 31.4254 | 14.3833 | 451.9993
29.8677 | 10.5448 | 314.9495 | 31.8301 | 14.3798 | 457.711
30.3011 | 10.5422 | 319.4417 | 32.292 | 14.3763 | 464.2394
30.826 | 10.5399 | 324.9038 | 32.8514 | 14.3731 | 472.1774
31.4135 | 10.5358 | 330.9656 | 33.4775 | 14.3675 | 480.987
31.7811 | 10.5322 | 334.7243 | 33.8692 | 14.3626 | 486.4494
32.3188 | 10.5251 | 340.1571 | 34.4422 | 14.3529 | 494.3448
32.7479 | 10.5199 | 344.5044 | 34.8996 | 14.3458 | 500.6626
33.4053 | 10.5146 | 351.2437 | 35.6001 | 14.3386 | 510.4568
33.8524 | 10.5111 | 355.8261 | 36.0766 | 14.3338 | 517.1163
34.2434 | 10.5077 | 359.8198 | 36.4933 | 14.3292 | 522.9202
34.6331 | 10.5058 | 363.8463 | 36.9086 | 14.3265 | 528.7718
34.7635 | 10.5026 | 365.1076 | 37.0476 | 14.3223 | 530.6049
34.9609 | 10.498 | 367.0212 | 37.258 | 14.316 | 533.386
35.1721 | 10.4932 | 369.067 | 37.483 | 14.3094 | 536.3591
35.3707 | 10.4884 | 370.9807 | 37.6947 | 14.3028 | 539.1402
35.5161 | 10.483 | 372.3163 | 37.8496 | 14.2956 | 541.0813
35.953 | 10.4727 | 376.524 | 38.3152 | 14.2814 | 547.1963
36.0619 | 10.4476 | 376.761 | 38.4313 | 14.2472 | 547.5406
36.2423 | 10.4156 | 377.4863 | 38.6236 | 14.2036 | 548.5948
36.4584 | 10.383 | 378.5485 | 38.8538 | 14.1592 | 550.1383
36.6421 | 10.3455 | 379.0814 | 39.0495 | 14.108 | 550.9129
36.8079 | 10.2985 | 379.0662 | 39.2263 | 14.0439 | 550.8907
37.1583 | 10.245 | 380.6869 | 39.5997 | 13.971 | 553.2461
37.2644 | 10.1899 | 379.7209 | 39.7127 | 13.8958 | 551.8421
37.4382 | 10.1315 | 379.3045 | 39.898 | 13.8162 | 551.2371
37.6285 | 10.0698 | 378.9127 | 40.1008 | 13.7321 | 550.6677
37.7947 | 10.0048 | 378.1271 | 40.278 | 13.6433 | 549.526
37.9556 | 9.9359 | 377.1239 | 40.4494 | 13.5495 | 548.0681
38.2448 | 9.8635 | 377.2255 | 40.7576 | 13.4506 | 548.2157
38.3594 | 9.7877 | 375.4514 | 40.8797 | 13.3474 | 545.6374
38.5279 | 9.7085 | 374.0471 | 41.0594 | 13.2393 | 543.5966
38.6963 | 9.626 | 372.4892 | 41.2388 | 13.1268 | 541.3325
39.0326 | 9.4514 | 368.9121 | 41.5971 | 12.8887 | 536.1339
39.2449 | 9.3591 | 367.2988 | 41.8234 | 12.7629 | 533.7894
39.3448 | 9.2645 | 364.5084 | 41.9299 | 12.6338 | 529.7342
39.507 | 9.1669 | 362.1562 | 42.1027 | 12.5008 | 526.3157
39.6706 | 9.0665 | 359.6727 | 42.277 | 12.3638 | 522.7065
39.8794 | 8.858 | 353.2537 | 42.4996 | 12.0796 | 513.3779
40.0929 | 8.75 | 350.814 | 42.7271 | 11.9323 | 509.8323
40.2416 | 8.6405 | 347.7084 | 42.8856 | 11.783 | 505.319
40.5048 | 8.4172 | 340.9387 | 43.1661 | 11.4785 | 495.4806
40.9024 | 8.1859 | 334.8242 | 43.5898 | 11.163 | 486.5946
40.9185 | 8.0688 | 330.1613 | 43.6069 | 11.0033 | 479.8181
41.1347 | 7.833 | 322.2059 | 43.8374 | 10.6817 | 468.2565
41.3186 | 7.5945 | 313.7927 | 44.0333 | 10.3565 | 456.0298
41.4612 | 7.4744 | 309.8971 | 44.1853 | 10.1927 | 450.3684
41.7018 | 7.2326 | 301.6108 | 44.4418 | 9.8629 | 438.3261
42.0255 | 6.8691 | 288.6784 | 44.7867 | 9.3673 | 419.5316
42.167 | 6.7492 | 284.5941 | 44.9375 | 9.2038 | 413.5959
42.2635 | 6.5115 | 275.199 | 45.0404 | 8.8796 | 399.9423
42.4736 | 6.1598 | 261.6266 | 45.2642 | 8.4 | 380.2177
42.7455 | 5.821 | 248.8221 | 45.554 | 7.938 | 361.6091
43.1044 | 5.4964 | 236.9201 | 45.9365 | 7.4954 | 344.3121
43.0757 | 5.3903 | 232.1914 | 45.9059 | 7.3507 | 337.44
43.4174 | 4.8723 | 211.5443 | 46.27 | 6.6443 | 307.4339
43.5118 | 4.5954 | 199.954 | 46.3707 | 6.2667 | 290.59
43.724 | 4.3417 | 189.8377 | 46.5968 | 5.9208 | 275.8881
43.8999 | 3.8718 | 169.9738 | 46.7843 | 5.28 | 247.0202
44.1159 | 3.5579 | 156.9616 | 47.0145 | 4.8519 | 228.1098
44.2936 | 3.2109 | 142.2233 | 47.2039 | 4.3787 | 206.6908
44.4756 | 2.7436 | 122.0233 | 47.3978 | 3.7414 | 177.3344
44.7084 | 2.4159 | 108.0106 | 47.6459 | 3.2945 | 156.9701
44.9047 | 2.037 | 91.4708 | 47.8551 | 2.7778 | 132.933
45.1341 | 1.5779 | 71.2166 | 48.0995 | 2.1517 | 103.498
45.3128 | 0.99214 | 44.9566 | 48.2899 | 1.353 | 65.3346
45.3956 | 0.74081 | 33.6293 | 48.3782 | 1.0102 | 48.8729
45.6076 | 0.40678 | 18.5523 | 48.6041 | 0.55472 | 26.9618
45.6418 | 0.015857 | 0.72373 | 48.6406 | 0.021624 | 1.0518

## iv_risen_2
Voltage_V | Current_A | Power_W | Voltage_V_1000 | Current_A_1000 | Power_W_1000
0.45749 | 10.6997 | 4.895 | 0.48755 | 14.591 | 7.1139
14.9325 | 10.6992 | 159.7664 | 15.9136 | 14.5904 | 232.1859
15.0736 | 10.6988 | 161.2689 | 16.064 | 14.5897 | 234.3695
15.3245 | 10.6987 | 163.9516 | 16.3313 | 14.5896 | 238.2681
15.4927 | 10.6981 | 165.7421 | 16.5106 | 14.5888 | 240.8703
15.5871 | 10.6979 | 166.7493 | 16.6113 | 14.5885 | 242.334
15.7222 | 10.6978 | 168.1933 | 16.7552 | 14.5884 | 244.4326
15.875 | 10.6984 | 169.837 | 16.918 | 14.5893 | 246.8214
15.8955 | 10.6985 | 170.0573 | 16.9399 | 14.5893 | 247.1415
16.0898 | 10.6979 | 172.1276 | 17.147 | 14.5886 | 250.1502
16.2571 | 10.6979 | 173.917 | 17.3252 | 14.5886 | 252.7507
16.3444 | 10.6975 | 174.8437 | 17.4182 | 14.588 | 254.0975
16.4576 | 10.6969 | 176.0459 | 17.5389 | 14.5873 | 255.8447
16.5669 | 10.6964 | 177.2067 | 17.6555 | 14.5865 | 257.5317
16.6271 | 10.6958 | 177.8402 | 17.7196 | 14.5857 | 258.4523
16.8513 | 10.6947 | 180.2203 | 17.9585 | 14.5843 | 261.9112
16.9347 | 10.6942 | 181.1033 | 18.0474 | 14.5835 | 263.1945
17.0389 | 10.6931 | 182.199 | 18.1584 | 14.5821 | 264.7869
17.1424 | 10.6924 | 183.2941 | 18.2687 | 14.5811 | 266.3783
17.2435 | 10.6916 | 184.3602 | 18.3764 | 14.58 | 267.9276
17.3197 | 10.6913 | 185.1696 | 18.4577 | 14.5795 | 269.1039
17.6054 | 10.6899 | 188.1995 | 18.7622 | 14.5776 | 273.5072
17.6159 | 10.6895 | 188.3045 | 18.7733 | 14.5771 | 273.6598
17.7165 | 10.6887 | 189.3668 | 18.8806 | 14.576 | 275.2037
17.8222 | 10.6874 | 190.4738 | 18.9932 | 14.5743 | 276.8125
17.9103 | 10.6868 | 191.4032 | 19.087 | 14.5734 | 278.1632
17.9984 | 10.686 | 192.3307 | 19.1809 | 14.5724 | 279.511
18.2469 | 10.6853 | 194.973 | 19.4458 | 14.5713 | 283.3511
18.2912 | 10.6839 | 195.4221 | 19.493 | 14.5695 | 284.0038
18.3969 | 10.6823 | 196.5209 | 19.6056 | 14.5673 | 285.6006
18.521 | 10.6805 | 197.813 | 19.7379 | 14.5648 | 287.4784
18.5758 | 10.6782 | 198.3549 | 19.7962 | 14.5617 | 288.266
18.6594 | 10.6746 | 199.1815 | 19.8854 | 14.5568 | 289.4672
18.8895 | 10.6712 | 201.5745 | 20.1306 | 14.5522 | 292.9449
18.96 | 10.668 | 202.2644 | 20.2057 | 14.5477 | 293.9476
19.0792 | 10.6653 | 203.4865 | 20.3328 | 14.5442 | 295.7236
19.1812 | 10.6626 | 204.5224 | 20.4415 | 14.5405 | 297.2291
19.2209 | 10.6604 | 204.9018 | 20.4838 | 14.5374 | 297.7804
19.3655 | 10.6582 | 206.4012 | 20.6379 | 14.5344 | 299.9596
19.6359 | 10.6536 | 209.1931 | 20.926 | 14.5282 | 304.0169
20.1084 | 10.6472 | 214.0982 | 21.4296 | 14.5194 | 311.1454
20.5004 | 10.6415 | 218.1553 | 21.8473 | 14.5117 | 317.0416
21.1087 | 10.6377 | 224.5479 | 22.4956 | 14.5064 | 326.3318
21.6528 | 10.6333 | 230.241 | 23.0755 | 14.5005 | 334.6054
22.0177 | 10.6309 | 234.0688 | 23.4643 | 14.4972 | 340.1683
22.5092 | 10.6262 | 239.186 | 23.9881 | 14.4907 | 347.6051
23.0128 | 10.6199 | 244.3942 | 24.5248 | 14.4822 | 355.1741
23.544 | 10.5892 | 249.312 | 25.0909 | 14.4404 | 362.3211
23.9793 | 10.5791 | 253.6788 | 25.5548 | 14.4265 | 368.6672
24.5565 | 10.5741 | 259.6637 | 26.1699 | 14.4198 | 377.3651
25.005 | 10.5699 | 264.2993 | 26.6479 | 14.414 | 384.1018
25.551 | 10.5639 | 269.9178 | 27.2298 | 14.4058 | 392.2672
26.0406 | 10.5597 | 274.98 | 27.7515 | 14.4001 | 399.624
26.4039 | 10.5561 | 278.7226 | 28.1387 | 14.3952 | 405.063
26.9817 | 10.5517 | 284.702 | 28.7544 | 14.3892 | 413.7528
27.4586 | 10.549 | 289.6596 | 29.2627 | 14.3855 | 420.9576
27.9458 | 10.5466 | 294.7329 | 29.7819 | 14.3822 | 428.3306
28.4055 | 10.5436 | 299.4955 | 30.2718 | 14.3781 | 435.2519
28.8881 | 10.5402 | 304.4867 | 30.7861 | 14.3735 | 442.5055
29.4473 | 10.5376 | 310.3026 | 31.3821 | 14.3699 | 450.9578
29.8298 | 10.536 | 314.2874 | 31.7897 | 14.3678 | 456.7488
30.5219 | 10.5326 | 321.4742 | 32.5273 | 14.3631 | 467.1933
30.8986 | 10.5295 | 325.348 | 32.9288 | 14.359 | 472.823
31.3287 | 10.5228 | 329.6664 | 33.3871 | 14.3498 | 479.0989
31.7939 | 10.5161 | 334.3466 | 33.8828 | 14.3406 | 485.9005
32.3169 | 10.5096 | 339.6382 | 34.4402 | 14.3318 | 493.5907
32.7632 | 10.5069 | 344.2399 | 34.9159 | 14.3281 | 500.2783
33.3089 | 10.5033 | 349.8519 | 35.4974 | 14.3231 | 508.4341
33.8683 | 10.5 | 355.6161 | 36.0935 | 14.3187 | 516.8112
34.3555 | 10.4976 | 360.6497 | 36.6127 | 14.3154 | 524.1264
34.4248 | 10.4964 | 361.337 | 36.6866 | 14.3138 | 525.1252
34.6352 | 10.4936 | 363.4489 | 36.9108 | 14.31 | 528.1943
34.9087 | 10.491 | 366.2271 | 37.2023 | 14.3064 | 532.2318
35.1789 | 10.4871 | 368.9233 | 37.4903 | 14.3011 | 536.1503
35.2954 | 10.4858 | 370.1013 | 37.6144 | 14.2993 | 537.8622
35.5383 | 10.4821 | 372.5169 | 37.8733 | 14.2943 | 541.3727
35.7317 | 10.4731 | 374.2217 | 38.0794 | 14.282 | 543.8504
35.8461 | 10.4635 | 375.0749 | 38.2013 | 14.2689 | 545.0903
36.1941 | 10.4281 | 377.4375 | 38.5722 | 14.2207 | 548.5238
36.283 | 10.4152 | 377.8934 | 38.6669 | 14.203 | 549.1864
36.5542 | 10.3683 | 379.0048 | 38.9559 | 14.1391 | 550.8015
36.8366 | 10.3267 | 380.3995 | 39.2569 | 14.0823 | 552.8285
36.8832 | 10.3039 | 380.0414 | 39.3066 | 14.0513 | 552.3079
37.0727 | 10.2566 | 380.24 | 39.5085 | 13.9868 | 552.5966
37.3306 | 10.1785 | 379.9706 | 39.7833 | 13.8803 | 552.2051
37.4628 | 10.151 | 380.2836 | 39.9242 | 13.8427 | 552.66
37.6559 | 10.0922 | 380.0297 | 40.1301 | 13.7625 | 552.291
38.0783 | 9.9977 | 380.6936 | 40.5802 | 13.6337 | 553.2558
38.1269 | 9.9306 | 378.6213 | 40.6319 | 13.5422 | 550.2442
38.395 | 9.8215 | 377.0968 | 40.9176 | 13.3935 | 548.0287
38.5376 | 9.784 | 377.0514 | 41.0697 | 13.3423 | 547.9626
38.7376 | 9.6649 | 374.3947 | 41.2828 | 13.1799 | 544.1017
38.9342 | 9.5814 | 373.0463 | 41.4923 | 13.0661 | 542.1421
39.1661 | 9.4492 | 370.0886 | 41.7395 | 12.8857 | 537.8437
39.4576 | 9.3106 | 367.3753 | 42.0501 | 12.6968 | 533.9006
39.5196 | 9.2627 | 366.0585 | 42.1161 | 12.6314 | 531.9869
39.814 | 9.0121 | 358.807 | 42.4299 | 12.2896 | 521.4483
39.9417 | 8.9594 | 357.852 | 42.566 | 12.2177 | 520.0605
40.1496 | 8.7995 | 353.2984 | 42.7876 | 11.9998 | 513.4429
40.422 | 8.6902 | 351.273 | 43.0778 | 11.8506 | 510.4993
40.5106 | 8.5214 | 345.2086 | 43.1723 | 11.6206 | 501.6861
40.7719 | 8.343 | 340.1593 | 43.4508 | 11.3772 | 494.348
41.0363 | 8.0407 | 329.9592 | 43.7326 | 10.9649 | 479.5243
41.155 | 7.9798 | 328.4098 | 43.859 | 10.882 | 477.2727
41.4904 | 7.6714 | 318.2903 | 44.2165 | 10.4614 | 462.5661
41.5847 | 7.4828 | 311.1689 | 44.317 | 10.2041 | 452.2168
41.8127 | 7.2956 | 305.0477 | 44.56 | 9.9489 | 443.3208
42.1482 | 6.93 | 292.088 | 44.9174 | 9.4504 | 424.4868
42.1408 | 6.8093 | 286.9494 | 44.9096 | 9.2857 | 417.019
42.3338 | 6.5712 | 278.1826 | 45.1153 | 8.961 | 404.2783
42.6013 | 6.278 | 267.4512 | 45.4003 | 8.5612 | 388.6824
42.8558 | 5.9339 | 254.3024 | 45.6716 | 8.092 | 369.5736
43.0533 | 5.6009 | 241.1354 | 45.882 | 7.6378 | 350.4381
43.2749 | 5.2764 | 228.3364 | 46.1182 | 7.1954 | 331.8375
43.4141 | 4.9155 | 213.3998 | 46.2665 | 6.7031 | 310.1305
43.5728 | 4.6721 | 203.5754 | 46.4357 | 6.3712 | 295.8529
43.8606 | 4.1437 | 181.7467 | 46.7424 | 5.6507 | 264.1296
44.0459 | 3.8974 | 171.6641 | 46.9398 | 5.3148 | 249.4767
44.2437 | 3.4375 | 152.0893 | 47.1506 | 4.6877 | 221.0289
44.3852 | 3.2474 | 144.1366 | 47.3014 | 4.4284 | 209.4714
44.6241 | 2.7078 | 120.8352 | 47.556 | 3.6927 | 175.6078
44.8087 | 2.2871 | 102.4819 | 47.7528 | 3.1189 | 148.9352
44.9742 | 1.9402 | 87.2582 | 47.9292 | 2.6458 | 126.8109
45.2121 | 1.3871 | 62.7134 | 48.1827 | 1.8916 | 91.1403
45.4541 | 0.89209 | 40.5491 | 48.4405 | 1.2165 | 58.9294
45.5657 | 0.68469 | 31.1986 | 48.5596 | 0.93371 | 45.3404
45.7109 | 0.34819 | 15.9162 | 48.7143 | 0.47482 | 23.1307
45.6917 | 0.018058 | 0.82509 | 48.6938 | 0.024625 | 1.1991

## iv_risen_3
Voltage_V | Current_A | Power_W | Voltage_V_1000 | Current_A_1000 | Power_W_1000
0.46043 | 8.6718 | 3.9928 | 0.49068 | 11.8256 | 5.8026
13.665 | 8.6712 | 118.4922 | 14.5629 | 11.8248 | 172.2029
13.8282 | 8.6711 | 119.9054 | 14.7368 | 11.8246 | 174.2566
13.9635 | 8.6707 | 121.074 | 14.881 | 11.8242 | 175.9548
14.068 | 8.6706 | 121.9781 | 14.9924 | 11.8239 | 177.2687
14.3497 | 8.6699 | 124.4105 | 15.2925 | 11.823 | 180.8038
14.4279 | 8.6699 | 125.0889 | 15.3758 | 11.8231 | 181.7896
14.5585 | 8.67 | 126.2222 | 15.5151 | 11.8231 | 183.4366
14.6826 | 8.6694 | 127.2888 | 15.6473 | 11.8223 | 184.9867
14.7877 | 8.6694 | 128.2 | 15.7593 | 11.8223 | 186.3109
14.8624 | 8.6688 | 128.8397 | 15.8389 | 11.8215 | 187.2406
15.0742 | 8.6685 | 130.6705 | 16.0646 | 11.8211 | 189.9014
15.1532 | 8.6683 | 131.3517 | 16.1488 | 11.8208 | 190.8913
15.2585 | 8.6682 | 132.2632 | 16.261 | 11.8207 | 192.2159
15.3612 | 8.668 | 133.1517 | 16.3705 | 11.8205 | 193.5072
15.4317 | 8.6679 | 133.76 | 16.4456 | 11.8203 | 194.3912
15.5236 | 8.6677 | 134.554 | 16.5436 | 11.82 | 195.5452
15.6696 | 8.6675 | 135.8156 | 16.6991 | 11.8197 | 197.3786
15.7517 | 8.6677 | 136.5309 | 16.7866 | 11.82 | 198.4182
15.838 | 8.6678 | 137.2805 | 16.8786 | 11.8202 | 199.5075
15.9222 | 8.6676 | 138.0072 | 16.9683 | 11.8199 | 200.5637
15.9874 | 8.6676 | 138.5726 | 17.0378 | 11.8199 | 201.3852
16.1239 | 8.6675 | 139.7544 | 17.1833 | 11.8198 | 203.1027
16.2174 | 8.6674 | 140.562 | 17.2829 | 11.8196 | 204.2765
16.3136 | 8.6674 | 141.3966 | 17.3854 | 11.8196 | 205.4893
16.4061 | 8.6671 | 142.1929 | 17.484 | 11.8192 | 206.6467
16.4835 | 8.6668 | 142.8593 | 17.5665 | 11.8188 | 207.6151
16.5571 | 8.6668 | 143.4965 | 17.6449 | 11.8188 | 208.5411
16.7053 | 8.6666 | 144.7779 | 17.8029 | 11.8185 | 210.4034
16.7661 | 8.6661 | 145.2972 | 17.8677 | 11.8179 | 211.1581
16.8579 | 8.666 | 146.0912 | 17.9655 | 11.8178 | 212.3119
16.9628 | 8.6656 | 146.9922 | 18.0773 | 11.8171 | 213.6213
17.0238 | 8.6658 | 147.5251 | 18.1423 | 11.8175 | 214.3958
17.1895 | 8.6658 | 148.9605 | 18.3189 | 11.8174 | 216.4819
17.352 | 8.6656 | 150.3661 | 18.4921 | 11.8172 | 218.5246
17.7272 | 8.664 | 153.5874 | 18.8919 | 11.8149 | 223.2061
18.2854 | 8.6632 | 158.4104 | 19.4868 | 11.8139 | 230.2152
18.9126 | 8.6611 | 163.8039 | 20.1552 | 11.811 | 238.0535
19.446 | 8.6581 | 168.3665 | 20.7237 | 11.807 | 244.6844
19.7207 | 8.655 | 170.6833 | 21.0164 | 11.8028 | 248.0513
20.1945 | 8.6515 | 174.7131 | 21.5214 | 11.7979 | 253.9077
20.6355 | 8.6479 | 178.4528 | 21.9913 | 11.793 | 259.3426
21.2135 | 8.6453 | 183.3973 | 22.6072 | 11.7895 | 266.5284
21.7628 | 8.6444 | 188.1268 | 23.1927 | 11.7883 | 273.4017
22.1979 | 8.6436 | 191.8706 | 23.6564 | 11.7872 | 278.8424
22.6669 | 8.6422 | 195.893 | 24.1562 | 11.7853 | 284.6881
23.1847 | 8.6417 | 200.3554 | 24.708 | 11.7846 | 291.1733
23.7006 | 8.6407 | 204.7883 | 25.2578 | 11.7831 | 297.6155
24.2985 | 8.64 | 209.9388 | 25.895 | 11.7822 | 305.1006
24.7857 | 8.6387 | 214.1151 | 26.4142 | 11.7804 | 311.1699
25.204 | 8.6374 | 217.6977 | 26.8599 | 11.7787 | 316.3765
25.6256 | 8.6368 | 221.3234 | 27.3092 | 11.7779 | 321.6456
26.1892 | 8.6354 | 226.1532 | 27.9099 | 11.7759 | 328.6648
26.5713 | 8.634 | 229.4154 | 28.3171 | 11.774 | 333.4057
27.2474 | 8.6334 | 235.238 | 29.0377 | 11.7732 | 341.8675
27.602 | 8.6326 | 238.2786 | 29.4156 | 11.7722 | 346.2864
28.1421 | 8.6316 | 242.9107 | 29.9911 | 11.7708 | 353.0182
28.5913 | 8.631 | 246.7728 | 30.4699 | 11.77 | 358.631
29.0524 | 8.6302 | 250.7283 | 30.9612 | 11.7689 | 364.3794
29.6004 | 8.6293 | 255.4317 | 31.5452 | 11.7677 | 371.2147
30.0227 | 8.6284 | 259.0475 | 31.9953 | 11.7664 | 376.4695
30.5761 | 8.6275 | 263.7968 | 32.5851 | 11.7652 | 383.3716
31.0465 | 8.625 | 267.7758 | 33.0864 | 11.7618 | 389.1543
31.6127 | 8.623 | 272.5957 | 33.6897 | 11.759 | 396.1589
32.0066 | 8.6198 | 275.8918 | 34.1095 | 11.7548 | 400.9491
32.6194 | 8.6172 | 281.0877 | 34.7626 | 11.7511 | 408.5002
33.0108 | 8.6142 | 284.361 | 35.1797 | 11.747 | 413.2572
33.4982 | 8.6102 | 288.4247 | 35.6991 | 11.7415 | 419.163
34.0754 | 8.6059 | 293.2499 | 36.3143 | 11.7358 | 426.1753
34.5384 | 8.6008 | 297.0577 | 36.8077 | 11.7288 | 431.7091
34.6507 | 8.6001 | 297.9989 | 36.9273 | 11.7278 | 433.0769
34.8487 | 8.5979 | 299.6267 | 37.1383 | 11.7249 | 435.4426
34.9979 | 8.5956 | 300.8297 | 37.2974 | 11.7218 | 437.191
35.3874 | 8.5844 | 303.7803 | 37.7124 | 11.7065 | 441.4789
35.4677 | 8.5803 | 304.3247 | 37.798 | 11.7009 | 442.2702
35.7189 | 8.5714 | 306.1602 | 38.0658 | 11.6886 | 444.9377
35.9154 | 8.554 | 307.2218 | 38.2752 | 11.665 | 446.4805
36.2241 | 8.5324 | 309.0795 | 38.6042 | 11.6355 | 449.1802
36.2888 | 8.5245 | 309.3448 | 38.6731 | 11.6248 | 449.5658
36.5253 | 8.4982 | 310.3987 | 38.9252 | 11.5888 | 451.0974
36.7894 | 8.4793 | 311.9471 | 39.2065 | 11.5631 | 453.3476
36.9601 | 8.4473 | 312.2136 | 39.3885 | 11.5195 | 453.7349
37.1643 | 8.4117 | 312.6152 | 39.6061 | 11.4709 | 454.3186
37.3737 | 8.3863 | 313.4276 | 39.8293 | 11.4363 | 455.4992
37.5096 | 8.3588 | 313.5337 | 39.9741 | 11.3987 | 455.6534
37.7893 | 8.3291 | 314.7501 | 40.2722 | 11.3582 | 457.4212
37.9333 | 8.2815 | 314.1442 | 40.4257 | 11.2933 | 456.5406
38.3048 | 8.2299 | 315.2446 | 40.8215 | 11.223 | 458.1398
38.418 | 8.1733 | 314.0013 | 40.9422 | 11.1458 | 456.333
38.5829 | 8.1326 | 313.7787 | 41.1179 | 11.0903 | 456.0096
38.7263 | 8.09 | 313.2951 | 41.2708 | 11.0322 | 455.3067
38.9693 | 7.9983 | 311.6873 | 41.5297 | 10.9071 | 452.9701
39.1897 | 7.9487 | 311.509 | 41.7646 | 10.8396 | 452.7109
39.3216 | 7.8978 | 310.5532 | 41.9051 | 10.7701 | 451.3219
39.5651 | 7.8169 | 309.2744 | 42.1646 | 10.6597 | 449.4634
39.7395 | 7.7316 | 307.2495 | 42.3505 | 10.5435 | 446.5206
39.9743 | 7.6414 | 305.4575 | 42.6007 | 10.4204 | 443.9164
40.2311 | 7.5142 | 302.3062 | 42.8744 | 10.2471 | 439.3367
40.4527 | 7.4809 | 302.6227 | 43.1106 | 10.2016 | 439.7966
40.619 | 7.3084 | 296.8613 | 43.2878 | 9.9664 | 431.4237
40.7615 | 7.2728 | 296.4485 | 43.4396 | 9.9178 | 430.8238
41.0112 | 7.0875 | 290.6679 | 43.7057 | 9.6652 | 422.4229
41.22 | 6.9325 | 285.7589 | 43.9283 | 9.4538 | 415.2888
41.4411 | 6.7729 | 280.6756 | 44.1639 | 9.2361 | 407.9013
41.764 | 6.6077 | 275.9646 | 44.508 | 9.0109 | 401.0548
41.8476 | 6.4391 | 269.462 | 44.5971 | 8.7809 | 391.6047
42.0427 | 6.3528 | 267.0901 | 44.805 | 8.6633 | 388.1577
42.3067 | 6.0934 | 257.7912 | 45.0864 | 8.3095 | 374.6437
42.5026 | 5.8315 | 247.8526 | 45.2951 | 7.9523 | 360.2002
42.6272 | 5.7003 | 242.9883 | 45.428 | 7.7734 | 353.131
42.8208 | 5.4814 | 234.7183 | 45.6343 | 7.4749 | 341.1123
43.0783 | 5.1749 | 222.9267 | 45.9086 | 7.057 | 323.9758
43.2856 | 5.0877 | 220.2241 | 46.1296 | 6.938 | 320.0481
43.4267 | 4.8328 | 209.8726 | 46.2799 | 6.5904 | 305.0044
43.7284 | 4.5743 | 200.0278 | 46.6015 | 6.2379 | 290.6971
43.9032 | 4.097 | 179.8698 | 46.7878 | 5.587 | 261.4019
44.1274 | 3.9149 | 172.7543 | 47.0267 | 5.3387 | 251.061
44.2542 | 3.7032 | 163.8839 | 47.1618 | 5.0501 | 238.1697
44.4816 | 3.2927 | 146.4635 | 47.4042 | 4.4902 | 212.853
44.6889 | 2.9789 | 133.1238 | 47.6251 | 4.0623 | 193.4667
44.8668 | 2.4987 | 112.1068 | 47.8147 | 3.4074 | 162.923
45.1037 | 2.1451 | 96.7524 | 48.0672 | 2.9253 | 140.6086
45.3441 | 1.8571 | 84.2081 | 48.3234 | 2.5325 | 122.3783
45.4988 | 1.3357 | 60.7718 | 48.4882 | 1.8214 | 88.3187
45.6763 | 1.0732 | 49.0203 | 48.6773 | 1.4635 | 71.2405
45.7845 | 0.87369 | 40.0013 | 48.7927 | 1.1914 | 58.1333
45.9821 | 0.45851 | 21.0832 | 49.0033 | 0.62526 | 30.6399
46.1609 | 0.018292 | 0.84438 | 49.1939 | 0.024945 | 1.2271